문서번호	배수과-7450
결재일자	2015.10.20.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		배수과장	급수부장
협조
	주무관

『봉은배수지 통수추진』관련 급수운영 문제점 해소대책 검토 보고

2015.  10.

급  수  부

(배 수 과)

『봉은배수지 통수추진』관련

급수운영 문제점 해소대책 검토 보고

봉은배수지 통수 추진과 관련 공급량 증가 및 삼성배수지 통수 시 급수운영 문제점 등 검토를 위한 회의를 개최하고 그 결과를 보고 드림.

※ 관련근거 : 배수과-7129호(2015.10.7.).

Ⅰ				현 황

□ 통수추진

○ 통 수 : ’15. 8.31 ~ 통수 추진 중

○ 봉은배수지 운영 현황(’15.10.19 현재)

- 펌프압력 : 3.8 → 4.3~ 5.2㎏/㎠

- 펌프가동 : 400hp×2~3대(12hr)

- 소출수지역 : +0.3㎏/㎠ 상승

○ 급수운영 문제점

- 통수 과정에서 봉은배수지 펌프 가동대수 및 공급량 증가로 예비펌프 부족, 정격 토출압력 확보에 어려움

※ 당초 계획은 봉은배수지 3대 가동시 토출압력이 6.7㎏/㎠로 되어야 하나, 토출압력이 4.3㎏/㎠가 되어도 3대의 펌프가 가동되는 실정임.

□ 회의개요

○ 일  시 : 2015. 10.13(화) 10:30

○ 장  소 : 본부 급수부 4층 사무실

○ 참석자 ┎ 기전설비과, 계획설계과(삼성배수지 용역사)

┖ 강남수도사업소 급수운영과, 시설관리과

○ 회의내용 : 삼성배수지 통수시 급수운영 문제점 등 검토

Ⅱ				검토대상

① 펌프압력 상승시 공급량 증대에 따른 펌프 부족

② 1단계 지역 타수계 전환하여 급수구역 축소

③ 봉은배수지 통수(급수구역 고립)에 따른 삼성배수지 통수

□ 세부 검토

① 펌프압력 상승시 공급량 증대에 따른 펌프 부족

○ 봉은배수지 단계별로 통수과정 중 봉은배수지 토출압력을 5.0kgf/㎠ 상승 하였으나 유량증대로 더 이상 증압이 불가하여 현재 기존 증압펌프장 7개소를 계속 운영하여 고지대(소출수 지역) 공급이 안정되도록 운영 중

┏ 계 획 : 봉은배수지(6.7kgf/㎠) 공급, 기존 증압펌프장 7개소 폐쇄

┗ 현 황 : 봉은배수지(5.0kgf/㎠) 공급, 기존 증압펌프장 7개소 존치

☞ 봉은배수지 펌프운영 변화 ┏ 당초 : 암사직송 3.8kgf/㎠(공급량 : 34천톤/일)

┣ 계획 : 3.8 ⇒ 6.7kgf/㎠(공급량 : 52천톤/일)

┗ 현황 : 3.8 ⇒ 5.0kgf/㎠(공급량 : 60천톤/일)

○ 봉은배수지 추가 펌프 설치 검토의견(기전설비과, 강남수도, 계획설계과)

- 펌프 증설 또는 유량확대시 전력부하 증가로 인해 변압기 및 각종 설비  용량 변경으로 인해 교체가 불가피하므로 기존 증압펌프를 가동하여 급수구역을 축소하고 펌프 설치 불필요(기전설비과)

- 급수구역 축소를 위해서는 현재 통수추진을 위해 증압하였던 급수구역의 수압을 저하시키고 구역분리 및 폐쇄를 위한 시설물 설치 등에 많은 시간이 소요되어 수계내 시민불편 등에 따른 민원이 지속될 것으로 예상되며 장래 배수지 활용을 위해서도 예비펌프를 설치하는 방안 필요(계획설계과. 강남수도)

○ 펌프설치 검토

용 도	예비펌프 1대(1안)	상용 운영 펌프 1대(2안)
펌 프 설 치	펌프 현황 정 속 : 1, 3호기 변 속 : 2, 4, 5(설치)호기 P P P P P 1호기 2호기 3호기 5호기 4호기 (추가설치) 봉은배수지
펌 프 운 영	• 변속 – 가동(1~2대), 예비(1대) • 정속 – 가동(1대), 예비(1대)	• 변속 – 가동(1~3대), 예비(3대가동시 예비 없음) • 정속 – 가동(1대) , 예비(1대)
공급량	52천톤/일	79천톤/일
설치비	841백만원	1,472백만원

- 1안대로 예비펌프 설치 시에는 3개월 정도 기간이 소요되어 통수 추진 등에 어려움이 없으나, 2안으로 상용 운영시에는 펌프설치 기간(6개월 이상)이 많이 소요되고, 변압기 용량 및 인버터 제어반 등이 추가되어 예산이 과다 투입

- 급수구역 축소하지 않고 2안대로 설비를 늘려 계획대로 통수한다고 해도 과다한 추가 예산 투입, 에너지 낭비 등을 감안 할 때 1안대로 급수구역을 축소하여 배수지의 효율적 이용과 장래 안정적인 급수체계 구축을 위해서 예비펌프를 신설하는 것이 타당(설계용역 수행업체)

② 1단계 지역 他수계 전환하여 급수구역 축소

○ 봉은배수지 급수구역 변경

- 계획 : 3단계(7개구역) 강남구 7개동 26.3천세대

- 변경 ┏ 1단계(1,2구역)   : 봉은배수지 ⇒ 암사직송

┗ 2,3단계(3~7구역) : 봉은배수지 계속 공급(7개소 증압장 폐쇄)

봉 은

배수지

P

삼 성

배수지

암사 고양정

P

당초계획

H=35m미만

1~3단계

봉 은

배수지

P

삼 성

배수지

암사 고양정

P

H=35m미만

2,3단계

1단계(1,2구역)

변경계획

암사직송

폐⇒개

개⇒폐

○ 1단계 지역 고지대 조치사항

- 학동로 북측지역 고지대 G.L 35m 이상 지역 암사직송 공급시 소출수 발생

▸봉은배수지 학동로 공급관로(5~700mm)와 1단계(1~2구역) 급수지역  공급관로와 연결하여 수압 보충

- 급수구역

구 분		지 역	급수현황		공급량	공급방법
			동 별	세대수
계				26,300	36,800
1단계	1구역	삼성․청담동 방면	삼성1동, 청담동	3,300	4,600	암사 직송
	2구역	학동로 방면	논현1,2동	4,800	6,700
2단계	3구역	논현동 방면	논현1,2동, 삼성2동	6,300	8,800	봉은배수지
	4구역	논현1,2,3, 삼성증압	논현1,2동, 삼성2동	3,200	4,500
3단계	5구역	역삼2동 방면	역삼2동	3,500	4,900
	6구역	역삼1동 방면	역삼1동	2,700	3,800
	7구역	역삼1,2,3, 증압	역삼1,2동	2,500	3,500

- 공급계통도

ⓟ

봉은배수지

V=12천톤

H=40m

1500

1500

900

700

1000

Ⅰ단계 (1~2구역) 전환 지역

봉은 ⇒ 암사 직송 전환

학동로

봉은배수지

암사직송

700

400

최고지역 GL56m, 수압1.4㎏/㎠

관압보충

Ⅱ ~ Ⅲ단계 (3~7구역) 전환 지역

봉은배수지 계속 공급

500

암사정수장

고양정

암사직송 공급

폐 ⇒ 개

봉은배수지 공급

증압장 7개소 (폐쇄)

③ 봉은배수지 통수(급수구역 고립)에 따른 삼성배수지 통수

○ 삼성배수지 급수계획

- 시설규모 : Q=30,000톤(H.W.L 67m, L.W.L 61m)

- 급수체계 : 암사직송 → 삼성배수지 간접 급수로 전환

- 급수지역 : 강남구 11개동 56천세대(7.4만㎥/일)

○ 통수 사유

- 현재 삼성배수지(H.W.L 67m)로 당초 청담배수지(H.W.L 73m)보다 △6m로 낮추어 건설되어 봉은배수지 급수구역 고립이 우선 되어야만 삼성배수지 통수 가능

▸ 삼성배수지는 G.L 35m 미만 지역을 고립하였지만 통수시에는 양정이 6m로 떨어져 소출수 등 급수운영에 대한 문제점을 사전에 파악 대처

▸ 봉은배수지 구역과의 경계밸브 일부가 지수가 되지 않아 삼성배수지 구역으로 유입여부 등 (수압 비교)파악하여 봉은배수지 통수 문제점 해소

P

암사고양정

GL 34m

(토출압력 5.7kgf/㎠)

청담배수지

H,W,L 73m

삼성배수지

H,W,L 67m

반포배수지

H,W,L 64.5m

방배배수지

H,W,L 64m

91m

▽6m

동수구배

○ 조치사항

- 봉은배수지 블록고립이 ‘15. 8. 30일 완료되어 삼성배수지 통수에는 지장이 없어 봉은배수지 정상 통수 이전에 시행

- 단계별 통수 추진

삼성배수지

항청소

시설물 점검

담수 및 시운전

수질검사

Ⅲ				행정사항

□ 부서별 조치사항

○ 예비펌프 : 봉은배수지 통수 추진중 관압 상승에 따른 급수량 증가 등 급수운영 문제점 및 봉은배수지 장래 안정적 운영을 위해 예비펌프(인버터) 1대 설치

- 강남수도사업소(기전설비과 협조)는 예비펌프(인버터) 추가 설치에 대한 전반적인 사항(예산, 소요기간 등)을 검토

○ 급수구역 축소 : 기존 급수구역(1단계 1~2구역)을 축소하고 소출수 해소를 위해 관로 연결 등 관압 보충에 대한 세부계획 검토

- 강남수도사업소는 급수구역 축소에 따른 구역분리 및 순환관망 등  위치, 구경, 예산 등 도면포함 자료 제출

- 지리정보과는 낮은 지역으로 물쏠림 등 확인 위해 삼성·암사직송 경계 급수구역내 개별 수용가에 대한 도면 제출

- 계획설계과(용역 수행업체)는 개별 수용가에 대한 자료를 수합하여 공급량  변화 등 분석할 수 있도록 검토 하고 결과치 제출

□ 위 검토 사항을 관련부서에 통보하여 삼성․봉은배수지 통수 추진이 원활하게 진행될 수 있도록 조치.  끝.