문서번호	총무과-828
결재일자	2014.1.10.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		시설관리팀장	총무과장
이관호		최석기	01/10 오형철
협조

쾌적하고 안전한 사무환경 조성을 위한

청사 유지관리 관련 전기공사 시행 보고

2014. 1.

총무과

쾌적하고 안전한 사무환경 조성을 위한

청사 유지관리 관련 전기공사 시행 보고

사무공간 환경개선 및 설비 증설에 따른 전기공사를 다음과 같이 시행(완료)하여 쾌적하고 안전한 사무환경 조성에 기여 하고자 합니다.

□ 추진근거

○ 직원용 냉·온수 음수대 설치계획 : 총무과-33804(‘13.12.12)

○ 열병합발전기 중온수 활용계획 : 총무과-19220(‘13.7.9)

○ 사우나시설 설치계획 : 총무과-33804(‘13.12.12)

○ 전기승용차용 완속충전기 설치 : 친환경교통과-32572(‘13.11.28)

○ 건강계단 설치계획 : 건강증진과-24140(‘13.12.10)

□ 공사내용

○ 전기설비 유지보수(연간단가)업체 시공

건 명	공 사 내 용	소요예산 (천원)
탕비실 급수대 전원 인입	○ 급수대 전용선로 인입공사(2~11층):11개소 ‣각층 분전반(EPS실)에서 인출하여 선로 구성 · 케이블 F-CV 3C×2.5㎟ 약 200m설치 · 콘센트 및 누전차단기 설치 : 11개소	약 4,000
사무실 조도개선	○ 위치 : 2층 시민봉사담당관 과장실 ‣현재조도 350룩스(기준 400~500룩스) · LED다운라이트 : 3등 추가 설치예정	약 500

건 명	공 사 내 용	소요예산 (천원)
사무실 조도개선	○ 위치 : 6층 행정2부시장 비서실 ‣책상 조명 사각지역으로 업무 불편 · LED다운라이트 : 2등 설치 개선 (‘13.12.22 설치 완료)	약 200
태극기 야간조명 설치	○ 위치 : 정문 태극기 게양대 ‣ 국기게양대 뒷쪽 수목 투사등 전원선로 이용하여 설치비 절감(‘13.12.26 설치완료) · LED 조명 4등(60W) 설치 · 컨버터 분전반 1면 설치	5,000

- 태극기 야간조명 설치

○ 자체인력(전기실) 시공

건 명	공 사 내 용	비고
체력단련실 사우나 시설 전원 인입	○ 사우나시설 전용선로 인입공사 ‣분전반(EPS실)에서 인출하여 선로 구성 : 2회로 · 케이블 F-CV 3C×4㎟ 배선 및 배관(80m)
12층 온실 휀코일 및 라지에타 전원 인입	○ 12층 온실 전원 인입공사 ‣열병합발전기 방열기 분전함 ~ 온실까지 선로 포설 · 케이블 F-CV 3C×4㎟ 배선 및 배관(20m) · 전용 분전함 1면

건 명	공 사 내 용	비고
열병합발전기 중온수 열교환기 순환펌프 전원	○ 순환펌프 전원선로 인입공사 ‣펌프 분전반에서 인출하여 선로 구성 : 2회로 · 케이블 F-CV 4C×4㎟ 배선(50m) · 강제전선관(16mm) 12m설치
심야시간에 체력단련실 전원 차단설비 설치	○ 체력단련실 심야시간 전원 일괄 차단시설 설치하여 전기사고 및 화재예방 ‣전기실 LV11(동력반) 판넬에 전자접촉기 2대 설치 하여 중앙통제실에서 스케줄 제어 · 케이블 KVI 95㎟ 50m설치 · 전자접촉기 2대 설치 · 전기실 EPS실 ~ LV11판넬까지 제어선 포설

12층 온실 전원 인입	중온수 순환펌프 전원 공사	체력단련실 전원 차단설비

○ 타부서 시공

건 명	공 사 내 용	비고
전기차 충전시설 설치	○ 기 설치된 급속충전기 측면에 완속충전기 4대 설치 ‣급속충전기 분전반에서 전력공급 · 케이블 F-CV 25㎟ 배선 및 배관 · 계약용량 증설 : 50kW → 74kW	친환경 교통과
건강계단 설치	○ 건강계단 설치에 따른 전기 분전반 설치 ‣시민청내 분전반 ~ 건강계단 분전반 전원 인입 · 케이블 F-CV 4C×4㎟ 80m설치 · 전용 분전함 1면	건강 증진과

전기차 충전시설	건강계단	건강계단 분전반

□ 행정사항

○ 전기설비 유지보수공사(연간단가) 업체에서 시공한 공사는 추후 정산시행

○ 전기차 충전시설은 유지관리 교육 후 인수인계

○ 건강계단은 건강증진과 및 시공사(문화예감)에서 유지관리. 끝.