□ 고장 소방용수시설 현황

1. 공소 247호(지상식)

가. 위    치 : 강남구 언주로 620(논현동 261-7) 보도 앞 화단

나. 고장내역 : 지상식 소화전 제수변 뚜껑이 소화전 몸통과 닿아 개방불능

- 제수변 스핀들이 지반 침하로 내려앉아 열림 방향이 맞지 않아 완전개방 불가능함

- 제수변 잠긴 상태에서 복스렌치 삽입 불가능하기 때문에 출수 불능.

다. 사용가능 여부 : 제수변 관구 뚜껑이 열리는 각도가 45도 정도이기 때문에 잠긴 스핀들을

제어할 수 없어 출수가 불가능함.

소화전 전경	소화전 내부
위치도