문서번호	급수운영과-21600
결재일자	2015.11.10.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		급수운영과장
차승현		11/10 최임봉
협조

지하철9호선 2단계 916공구

상수도시설물 인수인계전 합동점검 결과보고

2015. 11.

강남수도사업소

(급수운영과)

지하철9호선 2단계 916공구

상수도 시설물 인수인계를 위한 합동점검 결과보고

서울시 도시기반시설본부가 시행중인 지하철9호선 2단계 916공구내 상수도 시설물 설치 등이 완료됨에 따라 상수도 시설물 인수인계를 위한 합동점검을 시행하고 그 결과에 대하여 보고드림.

공사개요

□ 공사명 : 지하철9호선 2단계 916공구 건설공사

□ 위  치 : 강남구 삼성동 지하철916공구

□ 사업기간 : 2008.6.2. ~ 2015. 9.30

상수도시설 현황

□ 관    로 : D=100~1350㎜, L=1,148m

□ 각종 밸브실 : 41개소

상수도관 합동점검반 편성

□ 점검일 : 2015. 11. 04(수) 10:00 ~ 12:00

□ 점검자 : 수도사업소 : 5명 (동담당, 직반장, 누수탐지반)

도시기반시설본부 : 5명(공사담당자, 감리, 현장관계자 등)

□ 점검내용

- 상수도밸브실 : 전 개소에 대하여 개폐하여 전수조사 실시

- 상수도관 : 누수탐지 실시(누수탐지팀)

상수도 시설물 합동점검 결과

□ 현장 조사결과 지적사항 (별첨참조)

연번	계	제수변	공기변	이토변	기타	비고
건수	14	12	1	-	1

□ 상수도 제수변 설치상태

- 밸브실내 토사적치 확인

- 일부 밸브실내 밸브하단을 모르타르 미장처리하여 밸브실내 배수불량

- 지하철 계량기실내 배수불량(봉은사역 대형계량기함 Ø80mm)

- 공기밸브실 공기밸브 스핀들 탈락

- 밸브실 철개설치 불량

- 밸브실 맨홀뚜껑 불량

□ 급수협의사항 이행여부

- 사업시행자에 원인자 부담금 납부(관로세척비, 관로측량(세계측지계 GIS)설치등)

향후 계획

□ 지하철916공구 합동점검시 확인된 지적사항에 대하여 도시기반시설본부에 통보하여 보완조치 요구 시행

□ 지적사항 및 제반사항이 완료될시 인수인계 완료

첨부 : 1. 지하철916공구 합동점검 지적사항 및 사진 1부.

2. 지하철916공구 합동점검 위치도 1부.  끝.