보   고   서

결재	주무관	시설관리과장
	강은영	전결 11/13 이자원

	마곡택지개발 지역내 상수도 인입 가능여부에 대한 질의 사항이 있어 조사 후 보고 드립니다.
2015. 11. 12.
복명자 : 시설7급 성명 : 강은영

제목 : 시상수 공급 가능 여부에 따른 질의 내용

1. 현 황

○ 접수문서대호 : 유톤 제 15-11-01호

○ 질 의 자 : ㈜유론엔지니어링

○ 질의사항 :

- 급수공급 가능여부

- 주변 상수도 배관 관로도, 인입위치, 인입관경(계량기 구경),공급압력,공사범위

- 공사비 및 원인자 부담금

2. 건물 현황

○ 위   치 : 서울특별시 강서구 마곡지구 D17-7

○ 건물규모 : 지상4층 연면적 2,941.97㎡

○ 건물용도 : 연구소

3. 현장조사내용

○ 신청지 표고 : 10.82m

○ 주변배관 상태 : 2014/DCIP/200

○ 급수계통

- 수    계 : 영등포 아리수센터

- 급수구역 : 목동배수지 급수구역(LWL:55m)

○ 수 압 : 4.2 ~ 4.5 ㎏/㎠

4. 질의 사항 의견

○ 급수공급 가능여부 및 급수공급 압력 – 공급가능하며 4.2 ~ 4.5㎏/㎠

○ 인입관경 - 40㎜ 예상 (연면적 기준)

○ 공사비 및 원인자부담금

- 공사비 4,296,160원  원인자부담금(D40㎜기준) 20,456,000원

○ 상수도 관망도와 분기 관로의 위치

- 대지(사유지) 경계 가장가까운 위치에 유지관리에 용이한 위치로 수요가와 협의       하여 분기점(계량기) 선정되며, 분기점부터 신청지까지 신청자가 공사시행.

5. 조치의견

○ 상기와 같이 질의사항 조사내용에 따라 상수도 공급가능 여부 질의에 대해 회신코자

합니다.  끝.