취수장운영일지(토요).hwp

취수장운영일지(토요).hwp

취수장운영일지(토요).hwp

취수장운영일지(토요).hwp

취수장운영일지(토요).hwp

취수장운영일지(토요).hwp

취수장운영일지(토요).hwp

취수장운영일지(토요).hwp

취수장운영일지(토요).hwp

취수장운영일지(토요).hwp

취수장운영일지(토요).hwp

취수장운영일지(토요).hwp

취수장운영일지(토요).hwp

취수장운영일지(토요).hwp

취수장운영일지(토요).hwp

취수장운영일지(토요).hwp

취수장운영일지(토요).hwp

취수장운영일지(토요).hwp

취수장운영일지(토요).hwp

취수장운영일지(토요).hwp

취수장운영일지(토요).hwp

취수장운영일지

□ 2014년 1월 11일 토요일 날씨 : 맑음

구분 시간	22.9KV 주조작반(×3600)					MTR#1(뚝도)		MTR#3(청계천)		저압반(×120)			충전기반
	전압	전류	역률	전력계	전력량	22.9KV	온도	22.9KV	온도	전압	전류	전력량	AC(V)	DC(V)	전류
	KV	A	%	KW	Kwh	A	℃	A	℃	V	A	Kwh	V	V	A
0	23.0	18	0.99	800	3607.77	16	34			410	80	3956.67	222	122	1
2	23.0	18	0.99	800		16	34			410	80		222	122	1
4	23.0	18	0.99	800		16	34			410	80		222	122	1
6	23.0	23	0.99	1000		23	34			410	80		222	122	1
8	23.0	23	0.99	1000		23	34			410	80		222	122	1
10	23.0	18	0.99	800		16	34			410	80		222	122	1
12	23.0	18	0.99	800		16	34			410	80		222	122	1
14	23.0	18	0.99	800		16	34			410	80		222	122	1
16	23.0	18	0.99	800		16	34			410	40		222	122	1
18	23.0	18	0.99	800		16	34			410	80		222	122	1
20	23.0	18	0.99	800		16	34			410	80		222	122	1
22	23.0	18	0.99	800		16	33			410	80		222	122	1
24	23.0	18	0.99	800	3612.28	16	33			410	80	3959.80	222	122	1
소계					4.51							3.13
합계					16,236							375.6

구분	예비 TR2(×9000)						청계천 MTR(×9000)					수위
단위 시간	3.3KV 수전반						3.3KV 수전반
	V	A	%	KW	V0	Kwh	A	%	KW	V0	Kwh	m
0	3400	80	0.99	600	0	5033.54
2	3400	80	0.99	600	0
4	3400	80	0.99	600	0
6	3400	140	0.99	800	0
8	3400	140	0.99	800	0
10	3400	110	0.99	700	0
12	3400	110	0.99	700	0
14	3400	110	0.99	700	0
16	3400	110	0.99	700	0
18	3400	110	0.99	700	0
20	3400	110	0.99	700	0
22	3400	110	0.99	700	0
24	3400	110	0.99	700	0	5035.45
소계						1.91
합계						17,190

구분	뚝도 1 호				뚝도 2 호				뚝도 3 호				뚝도 5 호				뚝도 6 호
단위 시간	전류	압력	진공	온도	전류	압력	진공	온도	전류	압력	진공	온도	전류	압력	진공	온도	전류	압력	진공	온도
	A	㎏/㎠	㎝Hg	℃	A	㎏/㎠	㎝Hg	℃	A	㎏/㎠	㎝Hg	℃	A	㎏/㎠	㎝Hg	℃	A	㎏/㎠	㎝Hg	℃
0													110	1.3	20	50
2													110	1.3	20	50
4													110	1.3	20	50
6													110	1.4	20	50	49	1.3	14	45
8													110	1.4	20	50	49	1.3	14	45
10													110	1.3	20	50
12													110	1.3	20	50
14													110	1.3	20	50
16													110	1.3	20	50
18													110	1.3	20	50
20													110	1.3	20	50
22													110	1.3	20	50
24													110	1.3	20	50

구분	취수량 (㎥)	펌프운전					스크린가동
		호수(마력)	가동시간	정수장	취수장	특기사항	가동시간	근무자
구취수	212,259	1호(560KW)
		2호(560KW)
		3호(560KW)
		4호(560KW)
		5호(560KW)	24:00	송이섭	배만순
		6호(280KW)	4:02	송이섭	신대식
신취수	-	7호(560KW)
		8호(560KW)
		9호(560KW)
		10호(560KW)

기계실운영일지
기기명		모터(℃)				펌프(℃)				압력	진공
		권선	리드선	반부하	부하	부하	냉각수	반부하	냉각수	㎏/㎠	㎝Hg
구취수 (1호~6호)	1호 (560KW)
	2호 (560KW)
	3호 (560KW)
	4호 (560KW)
	5호 (560KW)	50	18	22	8	41	양호	42	양호	1.3	20
		50	19	23	9	43	양호	44	양호	1.3	20
	6호 (280KW)
14 신취수 (7호~10호)	7호 (560KW)
	8호 (560KW)
	9호 (560KW)
	10호 (560KW)

자양취수장 2014년1월11일
월 일	시 간			기존투입율(PPM)		변경투입율(PPM)		변경사유	실험실	취수장	비 고
				구라인	신라인	구라인	신라인
1월 11일	04	:	08	1.8	-	1.6	-	수질변화	이기창	김영복
〃	04	:	24	1.6	-	2.0	-	〃	〃	〃
〃	04	:	45	2.0	-	2.2	-	〃	〃	〃
〃	08	:	09	2.2	-	2.1	-	〃	〃	〃
〃	09	:	22	2.1	-	1.8	-	〃	신명호	〃
〃	12	:	40	1.8	-	1.7	-	〃	〃	〃
〃	18		34	1.7	-	1.6	-	〃	강옥석	신대식
				-	이	하	여	백	-

전염소투입율지시대장