겨울철 대비 정수센터 점검표(시설․수질 분야)

광암아리수정수센터

구 분	점 검 내 용	점 검 결 과
정수처리 운영관리	․ 겨울철 관리대책 자체계획 수립 ․ 생산량, 수위, 관압관리 등 수처리 운영 사항	·계획수립완료 ·양호(송수0.4~0.5kg/㎠)
주요 시설물 점검	․ 취수장 시설물 ․ 정수처리 시설물 ․ 약품 저장 및 투입 시설물 ․ 배출수, 송수펌프실 및 기타 시설물 ․ 공사장 안전점검 이상유무	·특이사항없음 ·특이사항없음 ·특이사항없음 ·특이사항없음 ·특이사항없음
동결 동파 예방 조치 상태	․ 출입문, 창문 여닫이 상태 ․ 약품 이송배관 등 각종 구내 노출배출 보온 ․ 각종 변류의 작동상태 및 누수 ․ 변실내 물고임 및 보온상태 ․ 염소 투입실 및 저장실 난방관리 ․ 겨울철 난방에 따른 화재예방 대책	·출입문 여닫이 불량(1개소) ·양호(보온재 설치) ·특이사항없음 ·특이사항없음 ·양호(난방기 설치) ·특이사항없음
겨울철 대책 현황	․ 혹한기 비상근무체계 확립 여부 ․ 취약지역 순찰조 편성여부 ․ 정수약품 확보여부 등	·계획수립완료 ·계획수립완료 ·양호(응집제229㎥,70일분저장)
정수처리 및 수질관리 실태	․ 침전지, 여과수, 정수( 탁도, pH 등 ) ․ 정수약품 관리상태 및 적정주입 여부 ․ 잔류염소 적정유지 여부 ․ 여과사 적정관리 및 역세척 상태 ․ 고도정수처리시설 적정관리 상태	·양호(탁도0.05,pH7.1) ·양호 ·잔류염소 0.38±0.04 ·양호(여과사18㎥비축) ·양호(TOC0.98)
복구체계	․ 자체 복구반 편성여부 ․ 긴급복구업체 연락체계 유지 ․ 복구장비 및 공구 확보 및 타사업소 활용계획 ․ 예비자재	·편성완료 ·비상연락망구축 ·계획수립완료 ·계획수립완료
근무상태	․ 운전요원 교육 ․ 각종 게첨물	·교육실시 ·부착

2015. 11. 2.

점 검 자 :	직     시설 6급   성명 이해승   (인)

직     화공 6급   성명 강석규   (인)

직     화공 6급   성명 정승경   (인)

직     시설 9급   성명 박건수   (인)

겨울철 대비 정수센터 점검표(기계분야)

광암아리수정수센터

점 검 내 용	점 검 결 과
1. 취수펌프장 • 모터펌프, 진공펌프 가동상태 및 기타 이상여부 • 이동밴드 스크린 정상 작동여부 • 관 두께 측정실시 및 이상여부 - 배관설치 10년이상 : 매년 2회 - 배관설치 5년이상 : 매년 1회 • 배수펌프 자동운전 작동상태 등	·해당없음
2. 중계펌프장 • 모터펌프 가동상태 및 기타 이상여부 • 관 두께 측정실시 및 이상여부 - 배관설치 10년이상 : 매년 2회 - 배관설치 5년이상 : 매년 1회 • 배수펌프 자동운전 작동상태 등	·펌프 가동상태 및 기타이상 없음 ·상시배수펌프 및 비상배수펌프 시험가동 이상없음
3. 수처리 기기 • 혼화기, 응집기, 슬러지수집기, 송풍기, 역세척 펌프 등 정상 가동상태 • 기타(윤활유 누유 등)이상 여부 등	·가동상태 이상없음 ·윤활유 누유 및 소음․진동 없음
4. 약품투입기 정상 가동상태 및 기타 이상여부 등 • 약품 이송펌프, PAC투입기, NaOH투입기, 활성탄투입기, 소석회투입기,CO2 투입장치 • 기타(약품 누액 등)이상 여부 등	·가동상태 이상없음
5. 배출수 처리시설 정상 가동상태 및 기타 이상여부 등 • 탈수설비, 슬러지 및 약품 이송펌프, 농축조 슬러지수집기 • 기타(윤활유 누유 등)이상 여부 등	·배수펌프 등 가동상태 이상없음
6. 기타시설 정상 가동상태 및 이상여부 등 • 안전난간 및 발판 관리상태, • 크레인 및 호이스트, 압력탱크 안전 검사 사항 및 유지관리상태 • 수충격 완화설비 • 감속기 등 각종 기계류 누유여부 • 기타 유지관리상태 등	·크레인, 호이스트, 압력탱크 등 위해․위험 기계 이상없음 ·각종 밸브류 및 액추에이터 이상없음
7. 공사장 안전점검 이상유무	·특이사항없음

2015. 11. 2.

점 검 자 :	직     기계 7급   성명 곽대근   (인)

겨울철 대비 정수센터 점검표(전기분야)

광암아리수정수센터

점 검 내 용	점 검 결 과
1. 외부기관 검사 및 조치사항 이행 여부 • 정기검사 및 요청점검(일시 및 내용) • 검사 및 점검결과 조치사항 이행여부	·자가용 전기설비 안전진단(2015.6)
2. 수전선로 • 인입선로 케이블 표지판 설치상태 • 지하맨홀 인입선로 지지금구, 옵셋상태 • 기타 수변전실 주변 배수상태 등	·배수펌프 판넬 수동/자동제어 정상 작동
3. 수변전설비(개폐기,휴즈류,차단기 등) • 각종 지시계기 동작상태 • 내부 청결상태 및 기타 위험요소 등	·GIPAM, GIMAC 전압, 전류 표시 정상
4. GIS 설비 • 가스(SF6)압력 정상여부 : kg/㎠ • 각종 지시계기 동작상태 • 부식 여부등 기타 위험요소 등	·특이사항 없음
5. 변압기 • 접속부 조임상태 및 기초상태 • 유량 적정 및 누유 여부 • 절연유 유출방지시설 운용상태 • PCBs 오염변압기 관리상태 등	·철심 변색, 위상별 온도 차이 등 육안점검 ·특이사항 없음
6. 예비전원 설비 • 계기 및 표시등 정상여부 • 충전기 및 축전지 관리상태 등	·UPS, 축전지 표시기 점등 확인
7. 제어 계측설비 • 시스템 정상 동작상태 여부 • 기타 문제점 및 보완사항 등	·정상 작동 ·특이사항 없음
8. 기전시설 관리시스템(PDA)활용 실적 • PDA 활용 및 유지관리상태 • 일상, 상세, 정밀, 특별점검 실적	·매월 4회 점검 (시설물 관리프로그램 점검 내역 등록)
9. 소화설비 관리상태	·매월 1회 소화기 점검 (점검표 작성)
10. 공사장 안전점검 이상유무	·특이사항 없음

2015. 11. 2.

점 검 자 :	직     전기 9급   성명 엄주원   (인)

겨울철 대비 주요시설물 점검사진

광암아리수정수센터

사진설명	여과지 출입문 여닫이 불량
사진설명	중계펌프장 배수펌프 조작상태 점검

겨울철 대비 주요시설물 점검사진(양식)

광암아리수정수센터

사진설명	주변전실 점검
사진설명	여과지동 및 염소급수펌프 점검

겨울철 대비 주요시설물 점검사진

광암아리수정수센터

사진설명	오존접촉조 점검
사진설명	수질계측기 UPS 점검

겨울철 대비 주요시설물 점검사진(양식)

광암아리수정수센터

사진설명	오니처리장 펌프 조작상태 점검
사진설명

겨울철 대비 주요시설물 점검사진(양식)

광암아리수정수센터

사진설명	염소저장실 난방기 점검
사진설명	염소주입기실 난방기 점검

겨울철 대비 주요시설물 점검사진(양식)

광암아리수정수센터

사진설명	중염소 가압수 펌프 가동중지 동파방지
사진설명	계측기 샘플링펌프 보온배관 점검

겨울철 대비 주요시설물 점검사진(양식)

광암아리수정수센터

사진설명	여과사(18㎥) 천막덮개 설치
사진설명	폴리아민 약품배관 보온 및 드레인

겨울철 대비 주요시설물 점검사진(양식)

광암아리수정수센터

사진설명	가성소다 배관 드레인
사진설명	가성소다 이송배관 드레인