공유재산 사용 수익허가 요청에 따른 실시설계 검토 의견

(제1수영장 3층 서측 공간)

기능구분	회시 내용	담당자 (전화번호)	비 고
건 축	- 동절기 결로 및 천정 누수 등에 대비하여 누수방지 공사를 철저하게 시공 바람(천정, 외벽, 창호) - 외벽 창호의 누수현상 방수시공 바람.(실리콘 마감 등) - 복도천정, 화장실 천정, 벽체 등 철거시 석면안전관리법에 의한 규정을 준수하여 철거 바람.(석면비산농도 측정, 석면폐기물 처리 등) 공사시행시 공정별 공사내용을 담당자에게 사전보고 바람. 공사완료후 건축물대장 용도변경 등 행정업무상 필요사항을 검토하여 이행 바람.	김태욱 (2240-8813)	실시설계 검토의견
설비(환기, 설비)	- 잠실제1수영장 3층 공조설비 시공을 철저히 하여 주시기 바라며, 화장실 급수배관에 계량기(디지털)를 설치 바람.	지양수 (2240-8817)	실시설계 검토의견
설비(소방)	2층에서 올라오는 양쪽 피난계단에 출입문 또는 기타 시설을 하지 말 것. 과태료 부과대상임 옥내소화전 및 화재감지기가 현재 설치되어 작동되고 있스므로 훼손하지 말고 기능을 유지할수 있게 변경하지 말 것. 변경시 화재안전기준에 맞는지 확인하고 방재실 화재수신기와 연동할수 있게 시설할 것. 출입문에는 피난구 유도등을 설치할 것. 비상시 출입할 수 있는 시건장치 및 번호키 번호는 봉인하여 방재실에 제출할 것.	안영찬 (2240-8798)	실시설계 검토의견
설비(전기)	실시도면의 전기설비 용량을 초과한 전기사용 불가하며, 용량 증설시 반드시 협의 요망 전기 간선공사 시 전기 인입점 협의할 것.	김기탁 (2240-8839)	실시설계 검토의견
설비(통신)	사용자가 통신사에 직접 회선신청하여 사용	노성민 (2240-8792)	실시설계 검토의견