문서번호	시설과-7306
결재일자	2015.11.26.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	시설과장
이재균		조대복	11/26 공헌구
협조

해양관 기계실 외 2개소 점검보고

2015.  11.

서울대공원

(시설과)

해양관 기계실 외 2개소 점검보고

대공원 내 운영 중인 기계설비 중 해양관 기계실 설비, 종보전교육장 난방설비 점검, 동물원관리사무소 신설부서 급․배설비와 관련하여 아래와 같이 보고합니다.

□ 점검개요

○ 점검일 : 2015.11.18.~11.24

○ 점검자 : 시설과 이재균, 준공무직 기계반장 권태등 외 1명

□ 점검대상 및 점검결과

○ 해양관 기계실

- 점검대상

․ 쇼풀 청소용 수전라인 (D40×30m)

․ 여과설비 A-1휠터 모터펌프, 믹싱탱크, 헤어캐처

․ 정수모타펌프 토출측 입상배관 6개소 (D150×18m)

- 점검결과

‧ 해양관의 일부 설비가 노후 및 누수로 인하여 시설물 적정 관리가 어려운 실정으로 보수 및 교체가 필요한 상태임.

○ 종보전 센타 교육장

- 점검대상

․ 방열기 배관 라인(D15~D20×7m)

- 점검결과

‧ 노후로 인한 누수 발생으로 시설 적정운영이 어려운 실정으로, 전반적인 부식현상이 있어 방열기 노후 부식이 심한 상태이며, 아울러 배관도 노후로 인한 부식 및 스케일 누적으로 막힘 현상 등이 발생하고 있어 교체가 필요함

○ 동물복지1과 사무실 내 탕비실 신설

- 대 상

․ 급․배수 배관(D15~D50×50m)

- 신설사유

‧ 동물복지과가  동물복지1, 2과로 신설되어 사무실 분리됨에 따라 동물복지 1과의 탕비실 신설요청에 따른 배관 신설.

<현장 사진>

해양관 쇼풀 청소용 배관 라인	A-1모터펌프, 믹싱탱크, 헤어캐처
정수펌프 토출측 수직배관	정수펌프 토출측 수직배관

종보전센타 교육장 방열기 누수	종보전센타 교육장 방열기 누수

□ 조치 의견

○ 상기와 같이 해양관 청소용 배관라인, A-1휠터 모터펌프(관련 부품 포함), 정수펌프 토출측 수직배관, 종보전센타 교육장 방열기의 노후로 인한 부식 및 누수발생으로 적정관리에 어려움이 있으며, 아울러 동물복지과 분리에 따른 동물복지1과 내 탕비실 신설로 급․배수 신설이 필요함으로 현재 진행 중인 기계시설물 연간단가 공사에 추가하여 시행하고자 함.

□ 소요예산 및 예산과목

○ 소요예산 : 약 45,000천원

○ 예산과목 : 서울대공원, 공원이용시민만족도 향상, 산림내 이용시설 및 조경                       관리 강화, 공원시설물 유지보수 및 정비, 시설비.   끝.