“ 화재 NO 안전 WANT ”
	노원소방서
수신자	북부수도사업소장(급수운영과장)
(경유)
제 목	고장 소방용수시설 보수 의뢰 요청(노원소방서)

1. 항상 소방행정 발전에 협조하여 주신 귀 사업소에 감사드립니다.

2. 우리서에서 관리·운영중인 소방용수시설 고장이 발생하여 다음과 같이 보수를 의뢰하오니 조속한 시일내에 처리하여 주시기 바라며, 조치결과를 우리서로 통보하여 주시기 바랍니다.

○ 고장 소방용수시설 현황

관 할	식 별	관리번호	위 치	고장내용	사용 가부	비 고
현장대응단 (하계)	지상식	1126	노원구 상계동 764-1 하라프라자 앞	제수변 스핀돌 헛돔 (이설요청)	불
현장대응단 (하계)	지상식	1197	노원구 한글비석로 81 (한성여객 앞)	몸통 스핀들 헛돔	불
현장대응단 (하계)	지하식	1270	노원구 섬밭로 209 (중평중학교 앞)	몸통 스핀들 불량, 배수불량 및 퇴적	가
현장대응단 (하계)	지상식	1312	노원구 노원로 244 (서울온천 건너편)	제수변 뚜껑 파손 (뚜껑에 금이감)	가
현장대응단 (하계)	지상식	1454	노원구 노해로 492 프린스빌딩 앞	제수변 스핀들 휨	불
현장대응단 (하계)	지하식	1455	노원구동일로1390 상계주공@601동앞 (1001안경점앞)	스핀들을 확인할 수 없음(배수불량)	불
현장대응단 (하계)	지상식	1600	노원구 노원로 236삼화빌딩 (우리은행 하계동지점)	지상식 몸통스핀들 고장	가
상계119센터	지하식	2218	노원구 상계동 169-83 (반석빌라 앞)	출수불능	불
상계119센터	지하식	2250	노원구 한글비석로44길 36	몸통스핀들 망실 및 상수도용 뚜껑	가
상계119센터	지상식	2002	노원구 덕릉로 765(정육점 앞)	지상식 소화전 스핀들 고착	불
상계119센터	지상식	2292	노원구 덕릉로 777	소화전 스핀들 헛돔	불
상계119센터	지하식	2585	노원구 상계동 85-81	지하식 소화전 스핀들 고장(개폐불량)	가
상계119센터	지상식	2587	노원구 덕릉로115다길 10	스핀들 헛돔	불
상계119센터	지하식	2671	노원구 덕릉로82길 72	뚜껑 고리구멍없음, 전실내 배수불량	가
상계119센터	지상식	2802	노원구 덕릉로703(기아자동차앞)	소화전 몸통 파손	불
상계119센터	지상식	2717	노원구 상계로 314 (진국 소머리곰탕 앞)	출수시 몸통하부에서 누수(배관파손 추정)	불
상계119센터	지상식	2626	노원구 한글비석로 231-0 위성프라자	몸통 스핀들 불량	불
수락119센터	지하식	5269	노원구동일로242길80 휴플러스수락한신@이면도로	소화전 뚜껑 개방불가	불
수락119센터	지하식	5276	노원구 동일로 242라길 19 대망드림힐@ 옆	소화전 뚜껑 개방불가	불

붙임  고장소방용수시설 위치 및 사진 1부.  끝.

	노원소방서장
담당자	강현규		대응총괄팀장	박노호		재난관리과장	11/26 조성복
협조자
시행	재난관리과-8126	(		)	접수		(		)
우	01791	서울특별시 노원구 한글비석로1길 8(하계동)	/
전화	02)976-8119	/전송	02)971-5118	/		/	대시민공개