문서번호	시설과-7465
결재일자	2015.12.1.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	주무관	시설과장
허용석	이춘한	12/01 공헌구
협 조

서울대공원 전기설비 안전진단 결과보고

2015.12

서울대공원

(시설과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	□
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	□
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	□
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	□
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	□
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	□
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	□
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	□
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	□	□

서울대공원 전기설비 안전진단 결과보고

우리대공원 전기설비 안전진단 결과 및 지적사항 조치계획을 아래와

같이 보고합니다.

Ⅰ		개 요

□ 설비현황 : 22.9kV,5000kW(수전용량), 14개 지구변전소 등

□ 진단기관 : 한국전기기술인협회(41명)

□ 진단절차

○ 업무협의 : 2015.9.22.

○ 진단실시 : 2015.10.7. ~ 10.8., 2015.10.13. ~ 10.14.

○ 보고서 제출 : 2015.11.30.

□ 중점 진단내용

○ 수변전실 : 고압기기 열화상태, 단자풀림확인 등

○ 고압설비 : 변압기,고압케이블, 전선로 및 모선 충전부이격거리,계전기시험

○ 저압설비 : 접지저항 측정, 절연저항 측정, 배선, 기기접촉불량, 과열상태

○ 기타 열화상진단 등

Ⅱ		진단결과

□ 지적사항 및 조치계획

구분	지적사항	조치계획	비고
고압기기	- 대동물관 수배전반(HV/3) VCB 조작핸들 불량	- 자체 조치
변압기	종안소 예비변압기 절연유 누유 대동물관, 후생관, 동양관 변압기는 열화상 진단 결과 상간 온도 불평형	예산반영조치 - 자체조치 : 부하분담 조정 및 주기적인 열화상 온도 측정

구분	지적사항	조치계획	비고
전선로 및 모선,기기	- 주보일러실 LV/2 PANEL 하부 케이블 인입구 철판에 케이블이 눌려 지락사고 우려	자체조치 : 케이블 하부 철판 접촉면에 절연고무판을 덧대어 지락사고 예방
부하설비	- 절연부적합 : 25개소 - 접지저항 부적합 : 17개소 - 차단기 불량 : 3개 - 콘덴서 불량 : 64개 - 부스바 단자 조임 불량 : 1개소 - 차단기 결선 부적합 : 4개소	- 경미한사항 : 자체조치 - 기기교체 : 예산반영조치

Ⅲ		향후계획

□ 안전진단결과 지적사항에 대하여 조속히 조치

○ 자체조치 : 2015.12월 ~ 2016.1월

○ 공사시행 : 2016년 상반기

□ 지속적 점검을 실시하여 안전관리에 만전을 기하고자 함.

붙임 : 전기안전진단 개선권고사항 1부.  끝.