문서번호	총무과-39515
결재일자	2015.12.2.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		시설관리팀장	총무과장
이관호		최석기	12/02 이혜경
협조

청사 유지관리 전기공사 완료 보고

2015. 11.

총   무   과

청사 유지관리 전기공사 완료 보고

청사 재배치 및 전기설비 유지관리를 위한 전기공사를 ‘전기설비 유지보수(연간단가)업체’가 시행하고 그 결과를 보고드립니다.

□ 공사근거

○ 본청사 개별냉난방기 개선 검토 보고   : 총무과-28016(‘15.8.27.)

○ 시민청 태평홀 조명제어 스위치 이전 요청 : 시민소통담당관-14735(‘15.9.2.)

○ 서소문청사 후생동 휴게공간 조성 계획  : 총무과-30763(‘15.9.18.)

○ 본청사 중수설비 정비계획 보고          : 총무과-31775(‘15.9.30.)

○ 본청사 전기설비 절연저항 측정결과      : 총무과-32356(‘15.10.5.)

○ 민생사법경찰단(남산2별관) 재배치 계획 : 총무과-35351(‘15.10.29.)

○ 전국생활체육대축전 기획단 사무공간 조성 계획 : 총무과-37756(‘15.11.18.)

□ 공사현황

○ 공 사 명 : 2015년 전기설비 유지보수(연간단가) 공사

- 공사업체 : 미르이엔지(주)  대표  이영일

○ 공사내용(11건)

- 공사기간 : ‘15. 7. ~ 11.

- 공사금액 : 39,463천원

건 명	주 요 내 용	소요금액 (천원)	비고
공용회의실용 냉난방기 실외기 및 실내기 전력간선 공사	￮ 전선(F-CV 3C×10㎟) : 43m 설치 ￮ 전선(F-CV 3C×4㎟) : 43m 설치 ￮ 전선(FLEX 2.5㎟) : 111m 설치 ￮ 금속제 가요전선관(16mm) : 47m 설치	4,444
지하5층 오수정화조 조명시설 및 콘센트 설치	￮ 전선(F-CV 3C×4㎟) : 88m 설치 ￮ 전선(FLEX 2.5㎟) : 45m 설치 ￮ 금속제 가요전선관(16,22mm) : 52m 설치 ￮ 등기구 4등, 콘센트 3개 설치	2,461

건 명	주 요 내 용	소요금액 (천원)	비고
시민청 태평홀 프로그램 스위치 이설 및 전원 변경 공사	￮ 전선(F-CV 3C×4㎟) : 62m 설치 ￮ 전선(F-CV 2C×2.5㎟) : 57m 설치 ￮ 금속제 가요전선관(16mm) : 119m 설치 ￮ 스위치 이설 1개소	2,217
지하5층 자동제어 UPS 선로 이설	￮ 전선(F-CV 4C×25㎟) : 60m 설치 ￮ 전선(F-CV 4C×25㎟) : 58m 철거	2,761
본청사 외부 흡연실 옆 보안등 누전 보수	￮ 전선(F-CV 3C×4㎟) : 69m 설치 ￮ 합성수지 가요전선관(16mm) : 35m 설치	2,161
지하5층 중수 처리시설 펌프 제어반 보수	￮ 금속제 가요전선관(22mm) : 6m 설치 ￮ 전선(F-CV 1C×6㎟) : 10m 설치 ￮ 전선(F-CV 4C×4㎟) : 40m 설치 ￮ 서지보호기, 전력용단자대,MCCB 설치	856
서소문청사 연금매장 휴게공간 조성 전기공사	￮ 전선(FLEX 2.5㎟) : 78m 설치 ￮ 다운라이트 : 7등 설치	1,681
남산2별관 사무실 재배치	￮ 전선(FLEX 2.5㎟) : 197m 설치 ￮ 금속제 가요전선관(16mm) : 59m 설치 ￮ 조명스위치 철거 설치 : 2개소 ￮ 회로분리 등기구 철거, 설치 : 6등	2,227
남산1별관 4층 석면 제거 공사 후 화재 감지기 재설치	￮ 화재감지기 재설치 : 38개	1,111	진행중
전국생활체육대축전 기획단 사무공간 조성전기공사	￮ 전선(F-CV 3C×4㎟) : 144m 설치 ￮ 전선(FLEX 2.5㎟) : 156m 설치 ￮ 전선(FLEX 4㎟) : 180m 설치 ￮ 다운라이트 : 8등 설치 ￮ 금속제 가요전선관(16,22mm) : 224m 설치	8,900
국생활체육대축전 기획단 사무공간 조성전력간선 공사	￮ 전선(F-CV 4C×16㎟) : 220m 설치 ￮ 전선(F-CV 4C×10㎟) : 14m 설치 ￮ 전선(F-CV 1C×6㎟) : 110m 설치 ￮ 전선(FLEX 6㎟) : 14m 설치 ￮ 옥외 분전반(MCCB 4P 50AF/50AT) : 1면	10,644
합 계		39,463

○ 공사 사진

중수처리장 조명 설치	생활체육기획단 전용 분전반	연금매장 휴게공간 조명

□ 행정사항

○ 공사 완료(업체 완료 보고서 접수) 후 신규 공정 등 물량 증․감 내용은 설계 변경 정산 시행 후 준공

○ ‘16년 전기설비 유지보수공사(연간단가) 계약전에 긴급을 요하는 공사는 별도 발주 시행. 끝.