뚝도아리수정수센터

□ 유효율 현황

○ ‘15년 유효율 목표 : 98.5%

○ ‘15년 월별 현황

구 분	취수량(㎥)	생산량(㎥)	유효율(%)	전년대비 증․감 (동월대비)
1월	11,721,781	11,583,314	98.8	0.6
2월	10,249,881	10,221,679	98.9	0.2
3월	12,201,491	12,069,025	98.9	0.1
4월	11,946,374	11,886,332	99.5	0.3
5월	12,380,640	12,222,160	98.7	-1.1
6월	12,097,706	11,947,668	98.8	0.1
7월	7,720,091	7,628,892	98.8	1.8
8월	6,654,956	6,660,464	100.1	3.0
9월	6,403,423	6,393,580	99.8	2.0
10월	6,508,446	6,488,645	99.7	1.0
11월	6131264	6146792	100.3	0.8

○ 유효율 증·감 사유

- ‘15.11월 유효율은 금년 목표(98.5%)보다 초과 운영

- 제3계열 가동중지(’15.7.6)로 인해 7월이후 전체적으로 취·송수량 대폭 감소

- 금월 유효율이 100.3%로서 전년 동월대비 0.8% 상승(‘14.11월 : 99.5%)

- 고도정수처리 시운전수(활성탄 흡착지 역세척수) 재활용수 일정 수준 유지

- 2계열 침전지(6개지)에 대한 효율적인 청소관리로 배출수량 최소화 운영 등

□ 유효율 분석(‘15년 11월)

○ 정수 생산과정에서 발생되는 계측량

(단위 : ㎥)

구 분	취수량	생산량	차익량	계측수량					비 고
				계	방류량	구내용수	재활용	케익 등
11월	6,131,264	6,146,792	-15,528	395,375	114,463	71,141	208,912	859

□ 추진실적

○ 하반기 침전지 청소시 침전수 재활용으로 퇴수 최소화 운영

○ 침전지 말단 스컴제거용 소포수를 송수 대신 침전수 활용

○ 응집·침전지 유입수로 스컴제거기 4개 조정 운영(상시 → 일 2회)

○ 침전지 슬러지 콜렉터 운영횟수 조정 : 1회/2일 → 2회/주

○ 2계열 여과지 시운전수(정수관거 플러싱) 1정수지 전량회수

○ 고도정수처리 시운전수(오존 접촉조, 활성탄 흡착지) 재활용 등

□ 향후계획

○ 겨울철 정수장내 배관 및 시설물 누수여부 조사

○ 취․송수 유량계 자체 교정검사를 통한 유량 비교 등