문서번호	시설관리과-26799
결재일자	2015.12.4.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설관리과장	강남수도사업소장
윤복철		송근호	12/04 정경효
협 조
	기전팀장			代손병대
	주무관			손병대

「2015년 테러대비」 주요 상수도시설물 점검결과 보고

2015. 12

강남수도사업소

「2015년 테러대비」

주요 상수도시설물 점검 결과보고

최근 발생한 프랑스 테러와 관련하여 상수도 주요시설물에 대한 안전점검과 보안경비 상태를 점검하고 점검결과를 보고함.

※ 테러대비 상수도시설물 점검결과 알림 및 실시요청 [시설관리과-8687(‘15.11.24)호]

□ 점검 현황

□ 점검기간 : ’15. 11. 24 ~ ‘15. 12. 3

□ 점검대상

구 분	계	배수지	가 압 장		현수관로		개 포 공동구	비 고
			유․무인	증 압	한강교량	일반교량
개소	41	9	6	22	1	2	1

- 배수지 가압장 현황

구 분	강남구 지역	서초구 지역	비 고
배수지(9개소)	삼성,일원본동,수서,봉은	양재,서초,방배,반포,내곡
가압장(6개소)	삼성,일원	우면산,방배,내곡,반포
증압펌프장 (22개소)	논현1,논현2,논현3,역삼1,역삼2,역삼3,삼성,도곡,구룡 마을,세곡,궁마을,쟁골,자곡,방죽1,도곡2,대치,수서(17개소)	국민단지,방일초등,서초,송동마을, 형촌 (5개소)

- 현수관로 현황

교 량 명	위 치	상수도관(mm)	연장(m)	비고
동작대교(한강교량)	서초구 반포본동750	D=700×1열	1,547	‘84년설치
원지교(일반교량)	서초구 원지동 551	D=300×1열	35	‘92년설치
영동1교(일반교량)	서초구 양재동 80-14	D=300, L=150 D=600, L=150	300	‘88년설치

- 개포공동구 현황

공동구 규모	위 치	상수도관(mm)	연장(m)	관리기관	비고
연장 4.2km 규격 4.4×2.3m	강남구 개포동 서초구 양재동	D=300～700	4,134	시설관리공단	‘87년 설치

□ 점검반 방법

□ 점검반 편성

‣ 1 반 (시설관리과 서초구 지역)

- 대 상 : 배수지,가압장 구조물 및 공사장, 관로, 제수밸브류, 현수관로 등

- 인 원 : 4명(반장 윤복철, 반원 김홍식,김재갑)

- 장 비 : 순찰차량, 삼각대, 전자신호봉, 랜턴(손전등), 밸브조작키 등

‣ 2 반 (급수운영과 강남구 지역)

- 대 상 : 배수지,가압장 구조물 및 공사장, 관로, 제수밸브류, 현수관로 등

- 인 원 : 3명(반장 이승우, 반원 고원석,이종호)

- 장 비 : 순찰차량, 삼각대, 전자신호봉, 랜턴(손전등), 밸브조작키 등

‣ 3 반 (사업소 기전분야 전체)

- 대 상 : 배수지,가압장 등 기전분야

- 인 원 : 4명(반장 손병대, 김문호, 임경범, 민용수)

- 장 비 : 순찰차량, 전기측정기, 작업공구셋트, 밸브조작키 등

□ 점검 착안사항

- 테러대비 상태점검 : 시건상태, 비상연락망 구축, 자체보호계획 수립

- 시설물 작동상태 점검 : 보안설비(CCTV, 스피커), 소방시설, 무인경비 등

- 시설물 관리상태 점검 : 시설물 하자관리(균열,파손,누수 등)

□ 점검 결과

□ 지적사항 적출(4개소) → 조치완료 2건, 조치중 2건

<적출내용 및 조치사항>

① 내곡가압장 CCTV 통신불량 통신허브교체 조치완료

② 내곡가압장 체크밸브 노후 체크밸브 교체완료

③ 일원가압장 후렉시블 누수 모터펌프 교체 연간단가작업지시 조치 중

④ 송동증압장 모터펌프 노후 모터펌프 교체 연간단가작업지시 조치 중

□ 행정사항

□ 점검시 지적사항에 대해서는 조치완료 및 조치중에 있으며, 앞으로도 지속적인 순찰 점검을 강화하여 적출사항 발생시 연간단가 계약업체에게 작업지시하여 즉시 보수공사 시행

□ 시설물 안전점검 결과 ’15. 12. 4(금)까지 본부 시설관리과 제출

따로붙임 : 주요 시설물 점검 결과 및 시설물 점검표 각1부. 끝.