문서번호	급수운영과-23518
결재일자	2015.12.4.
공개여부	대시민공개

주무관	주무관	급수운영과장			결재
백길현	박종태	12/04 代공문수
협 조
	주무관		김재모

누수탐지 작업일지

2015년 12월 3일(목요일)								탐지원	주무관		주무관		공무직
									백길현 김재모		김원호		김태환
탐지구역				서초01블록 외 2개블록 탐지
블록명		구분 (관로,민원)		위치(구간)		누수탐사 결과							비고
서초01		민 원 (다점식, L-로드탐사)		서초구 신반포로 329 (잠원동 40-9번지)		신반포로 기린한방병원 앞 도시가스 굴착공사현장 에 불명수 유입민원, 다점식탐지 및 L-로드탐사결과 100mm관로 누수적출후 시설관리과 누수복구 담당자 이첩.							100mm관로 누수적출
반포32		민 원 (지하층계단밑불명수유입)		강남구 논현로 155길 32일대 (신사동 556-7번지)		다세대주택 지하층 계단밑 불명수 유입민원, 1차 주변관로 음청식 탐지결과 누수 이상없음, 2차 다지점상관식 로거센서 3개소 야간탐사측정 설치중.							80~200mm관로
서초14		공 문 (상수도맨홀 및 소화전주변누수)		강남구 봉은사로 109일대 (논현동 201-13번지)		민원사항 확인 및 정비요청 강남구청 도로관리과-25276(15,12,2)호와 관련입니다. 상수도 맨홀 및 소화전주변 누수로 인한 민원, 주변 300mm관로 탐지결과 누수 이상없음.							300mm관로
구분	근무자		소블록명		위 치		누수징후(건)			정탐실적		정탐(누계)
강남	이석봉 심강우				기간제근무자 계약만료 (2015, 11,19)							59건
서초	이천구 진기호				기간제근무자 계약만료 (2015, 11,19)							61건

따로붙임 : 누수탐지 적출보고서 각1부.  끝.