한양대학교 서울캠퍼스 교육연구시설 증축사업

환경보전방안검토서 검토의견

온실가스

○ 신‧재생에너지 계획 관련

- 하나의 큰 태양광 팬널로 구성할 시 각도 및 최대높이(3m)를 고려 바람

- 서울시 태양광 발전시설 가이드라인에 부합하는지 확인 바람

○ 건물에서 에너지가 가장 많이 새어 나가는 곳인 바닥과 지붕, 외벽에 대한 열관류율을 낮춰 건물에너지 성능을 상향시키는 방안을 권고 함

- 기밀창 등급이 낮고(3등급), 외단열 비율, 차양설치 비율이 미흡하므로 높이는 방안을 검토 바람

○ 건물별로 에너지소비량을 미터링하고 수요관리가 가능하도록 조치계획을 수립 바람

2. 수질

○ 토사유출 저감계획

- 공사시에 유출된 토사가 학교내 하수관로와 공공하수관로에 유입되지 않도록 집중호우 대비 대상강우 확률강우 50년 이상에 대해 유출흐름을 분석하고 토사유출량을 산정하여 충분한 침사지용량(침사지에서 토사대부분이 침전제거가 되도록) 및 가배수로 용량 계획을 수립 바람

○ 침투시설 설치계획

- 건물배치 계획 변경으로 인한 침투시설 계획 적정성에 대해 검토 바람

- 침투시설 설치 위치는 운영시 지표면의 흐름분석을 실시하여 지표유출수가 원활하게 유입되는 곳에 설치 될 수 있도록 계획 바람

- 사업부지 대부분이 지하구조물로 계획되어 자연지반이 거의 확보되어 있지 않는 상태이므로 투수성포장은 저장기능이 있는 것으로 하여 강우 후에도 빗물이 계속적으로 침투 될 수 있도록 계획 바람

○ 사후환경영향조사계획

- 지하수모니터링 계획에서 지하수수위 관측공 4개에 대하여 운영계획과 측정된 자료에 대한 활용계획(지하수위 변화에 따른 주변영향 심각성 판단기준, 기준에 따른 대응대책 등)을 제시 바람

3. 토지이용

○ <표 3.3-2>에 의하면 금회 변경으로 조경부지, 광장부지, 도로부지 면적이 감소하고, 건축부지의 면적만 증가하였음에도 보고서상에는 건축부지와 조경부지로 변경되는 것으로 제시하고 있음. 면적 증감 관련하여 정확히 제시하고, 영향을 예측 바람

○ 토지이용계획 관련

- 건축면적이 증가함에 따라 투수포장면적을 자연지반녹지로 조성하여 생태면적률을 소폭 증가시켰으나, 자연지반녹지 이용자를 위한 연결성이 확보되어 있지 않으므로 생물서식공간의 기능만을 강조하고 이용을 제한할 것인지 명확히 하고, 자연지반녹지에 계획된 일부 소로 및 디딤석은 생태면적률 산정시 제외되었는지 확인 바람

4. 지형‧지질

○ 인접 지반안정성 검토

- 기존 과학기술관 기초가 매립층중간에 설치되어 있고 시공단면이 가까이 인접해 있어 벽체안정, 굴착시 변형예측 등 시공초기부터의 관리 및 안정에 관심이 필요함

- 계측계획은 주1회 이상 이외 굴착단계별 또는 각종 하중 재하조건의 변화단계시 측정이 필요하므로 계획 바람(건물이 인접되어 있어)

- (그림 3.4-9)에서 기존과학기술과 인접된 우각부에 경사계 등의 보완이 필요 함(가장 위험한 지역으로 보임)

○ 각 단면 종‧횡단면 및 인접건물 인접부 등은 각 단면별 안정해석이 수행되어야 하므로 자료를 제시 바람(적용된 지반정수 제시 필요)

5. 동‧식물상

○ 사업계획에 따른 식물종 변화(식재계획도)에서 제시되고 있는 수목과 육생비오톱 조성계획에서 제시하고 있는 수종이 다르므로 확인 바람

○ 비오톱 조성 관련

- 육생비오톱은 생물서식을 위한 공간이므로 계획되어 있는 디딤석은 위치를 변경하여 인위적 영향을 줄일 수 있도록 계획 바람

- 육생비오톱 계획에서 기협의시 계획되어 있던 먹이통을 제외하였으나, 특별한 사유가 없는 한 설치하는 방안을 검토 바람