문서번호	급수운영과-24602
결재일자	2015.12.18.
공개여부	대시민공개

주무관	주무관	급수운영과장			결재
백길현	박종태	12/18 代공문수
협 조
	주무관		김재모

누수탐지 작업일지

2015년 12월 18일(금요일)								탐지원	주무관		주무관		공무직
									백길현 김재모		김원호		김태환
탐지구역				서초01블록 외 2개블록 탐지
블록명		구분 (관로,민원)		위치(구간)		누수탐사 결과							비고
서초01		관 로 (다점식, L-로드탐사)		서초구 신반포로 329 (잠원동 38-24번지)		기린한방병원 앞 도시가스 굴착현장 불명수 유입민원, 서탐T133(15,12,3)누수탐지 적출 재탐지 의뢰건, 다점식탐지 및 L-로드탐사결과 100mm 관로 누수적출후 시설관리과 누수복구 담당자 이첩.							100mm관로 누수적출
서초14		민 원 (도로경계석 주변불명수유출)		강남구 봉은사로 109일대 (논현동 201-13번지)		봉은사로 산타메디컬빌 앞 도로경계석 주변 불명수 유입민원, 300mm관로 및 인입관로 탐지결과 누수 이상없음, 2차탐사 300mm관로 다지점상관식 로거센서 2개소 야간탐사 설치중.							300mm관로
서초01-07		민 원 (지하층현관불명수유출)		강남구 선릉로 103길 14-3일대 (역삼동 693-27번지)		대성하이츠 다세대주택 지하층 현관 불명수유출 민원, 주변관로 및 인입관로 탐지결과 누수 이상없음.							30mm인입관
구분	근무자		소블록명		위 치		누수징후(건)			정탐실적		정탐(누계)
강남	이석봉 심강우				기간제근무자 계약만료 (2015, 11,19)							59건
서초	이천구 진기호				기간제근무자 계약만료 (2015, 11,19)							61건

따로붙임 : 누수탐지 적출보고서 각1부.  끝.