문서번호	수도자재관리센터-26036
결재일자	2015.12.21.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		계량기관리팀장	소장
정범영		송영무	12/21 성시영
협조	주무관		김정선
	주무관		최희령

대형계량기 부속품 성능검사 결과보고

(구경 80~250mm,위지트-3차)

2015.  12.

수도자재관리센터

대형계량기 부속품 성능검사 결과보고

(구경 80~250mm,위지트-3차)

1. 대형계량기 납품

가.수도자재관리센터-22045(2015.11.02.  )대형계량기 3차 구매관련

납품업체	구 경	수 량	납품업체	구경	수량
위지트	80mm	200개	위지트	200mm	34개
위지트	100mm	70개	위지트	250mm	4개
위지트	150mm	55개

2. 성능검사

가. 틈새 간극측정

구 경	측정기준치	측정대상 구경	측정대상 기물번호	측정결과	합격여부
80~100mm	2.7mm	80mm	w15-800141	3.0mm	합격
		100mm	w15-800036	3.5mm	합격
150~300mm	4.2mm	150mm	w15-800012	4.3mm	합격
		200mm	w15-800033	4.3mm	합격
		250mm	w15-800003	4.2mm	합격

나. 자력 영향시험

구 경	측정대상 기물번호	자력영향측정		합격여부
		측정범위	측정결과
80mm	w15-800109	대류유량±2%이내 전이유량±2%이내	영향없음	합격
150mm	w15-800007	대류유량±2%이내 전이유량±2%이내	영향없음	합격

다. 코팅 두께검사

구 경	측정기준치		측정대상 기물번호	측정결과		합격여부
	접수면	비접수면		접수면	비접수면
80mm	0.3mm	0.15mm	w15-800141	0.42mm	0.43mm	합격
100mm	0.3mm	0.15mm	w15-800036	0.41mm	0.38mm	합격
200mm	0.3mm	0.15mm	w15-800012	0.46mm	0.37mm	합격
250mm	0.3mm	0.15mm	w15-800033	0.69mm	0.71mm	합격
300mm	0.3mm	0.15mm	w15-800003	0.58mm	0.21mm	합격

라. 내구성시료 비교 분해검사

1) 분해 검사결과

구 경	분해대상 구분		이상여부
	내구성시료(100mm)	납품시료(80mm)
기물번호	w14-800267	w15-800141	합격

2) 분해검사 사진

항목	내구성시료(100mm)	납품시료(80mm)
분해전
분해 후 각종부품 비교

마. 수포시험

1) 기밀번호 : 80mm // w15-800141

시험항목		시 험 결 과	시험방법
		NO.(80mm)
기밀시험		이상없음	지시부를 3m양정의 저수조에 180분 담금
이슬맺힘 시험		이상없음	항온수조 온도를 15℃로 30분 유지 지시부위에 얼음조각 올려놓음
기밀시험				이슬맺힘사진
시험설명	사 진			시험설명	사 진
지시부 저수조에 180분 담금				항온수조 온도 15℃ 30분 유지 (지시부 위에 얼음조각 5개 올려놓음)
양정 3m 압력 주입				시험완료후 지시부 수포 및 방수상태 (이상없음)

끝.