취수장운영일지(일요).hwp

취수장운영일지(일요).hwp

취수장운영일지(일요).hwp

취수장운영일지(일요).hwp

취수장운영일지(일요).hwp

취수장운영일지(일요).hwp

취수장운영일지(일요).hwp

취수장운영일지(일요).hwp

취수장운영일지(일요).hwp

취수장운영일지(일요).hwp

취수장운영일지(일요).hwp

취수장운영일지(일요).hwp

취수장운영일지(일요).hwp

취수장운영일지(일요).hwp

취수장운영일지(일요).hwp

취수장운영일지(일요).hwp

취수장운영일지(일요).hwp

취수장운영일지(일요).hwp

취수장운영일지(일요).hwp

취수장운영일지(일요).hwp

취수장운영일지(일요).hwp

취수장운영일지

□ 2014년 01월 19일 일요일 날씨 : 맑음

구분 시간	22.9KV 주조작반(×3600)					MTR#1(뚝도)		MTR#3(청계천)		저압반(×120)			충전기반
	전압	전류	역률	전력계	전력량	22.9KV	온도	22.9KV	온도	전압	전류	전력량	AC(V)	DC(V)	전류
	KV	A	%	KW	Kwh	A	℃	A	℃	V	A	Kwh	V	V	A
0	23.0	18	0.99	800	3644.71	16	33			410	80	3981.87	222	122	1
2	23.0	18	0.99	800		16	33			410	80		222	122	1
4	23.0	18	0.99	800		16	33			410	80		222	122	1
6	23.0	18	0.99	800		16	33			410	80		222	122	1
8	23.0	18	0.99	800		16	33			410	80		222	122	1
10	23.0	15	0.99	700		14	32			410	30		222	122	1
12	23.0	15	0.99	700		14	32			410	30		222	122	1
14	23.0	15	0.99	700		14	32			410	80		222	122	1
16	23.0	15	0.99	700		14	33			410	80		222	122	1
18	23.0	15	0.99	700		14	33			410	80		222	122	1
20	23.0	15	0.99	700		14	33			410	80		222	122	1
22	23.0	15	0.99	700		14	33			410	80		222	122	1
24	23.0	15	0.99	700	3648.58	14	33			410	80	3984.77	222	122	1
소계					3.87							2.9
합계					13,932							348

구분	예비TR2(×9000)						청계천 MTR(×9000)						수위
단위 시간	3.3KV 수전반						3.3KV 수전반
	V	A	%	KW	V0	Kwh	V	A	%	KW	V0	Kwh	m
0	3400	110	0.99	700	0	5049.55
2	3400	110	0.99	700	0
4	3400	110	0.99	700	0
6	3400	110	0.99	700	0
8	3400	110	0.99	700	0
10	3400	100	0.99	600	0
12	3400	100	0.99	600	0
14	3400	100	0.99	600	0
16	3400	100	0.99	600	0
18	3400	100	0.99	600	0
20	3400	100	0.99	600	0
22	3400	100	0.99	600	0
24	3400	100	0.99	600	0	5051.13
소계						1.58
합계						14,220

구분	뚝도 1 호				뚝도 2 호				뚝도 3 호				뚝도 5 호				뚝도 6 호
단위 시간	전류	압력	진공	온도	전류	압력	진공	온도	전류	압력	진공	온도	전류	압력	진공	온도	전류	압력	진공	온도
	A	㎏/㎠	㎝Hg	℃	A	㎏/㎠	㎝Hg	℃	A	㎏/㎠	㎝Hg	℃	A	㎏/㎠	㎝Hg	℃	A	㎏/㎠	㎝Hg	℃
0													110	1.3	20	50
2													110	1.3	20	50
4													110	1.3	20	50
6													110	1.3	20	50
8													110	1.3	20	50
10	98	1.2	18	51
12	98	1.2	18	51
14	98	1.2	18	51
16	98	1.2	18	51
18	98	1.2	18	51
20	98	1.2	18	51
22	98	1.2	18	51
24	98	1.2	18	51

구분	취수량 (㎥)	펌프운전					스크린가동
		호수(마력)	가동시간	정수장	취수장	특기사항	가동시간	근무자
구취수	180,310	1호(560KW)	15:57	주경환	배만순
		2호(560KW)
		3호(560KW)
		4호(560KW)
		5호(560KW)	8:06	주경환	신대식
		6호(280KW)
신취수	-	7호(560KW)
		8호(560KW)
		9호(560KW)
		10호(560KW)

기계실운영일지
기기명		모터(℃)				펌프(℃)				압력	진공
		권선	리드선	반부하	부하	부하	냉각수	반부하	냉각수	㎏/㎠	㎝Hg
구취수 (1호~6호)	1호 (560KW)	51	17	11	11	29	양호	37	양호	1.2	18
		51	18	8	9	38	양호	36	양호	1.2	19
	2호 (560KW)
	3호 (560KW)
	4호 (560KW)
	5호 (560KW)
	6호 (280KW)
신취수 (7호~10호)	7호 (560KW)
	8호 (560KW)
	9호 (560KW)
	10호 (560KW)

자양취수장 2014년01월19일
월 일	시 간			기존투입율(PPM)		변경투입율(PPM)		변경사유	실험실	취수장	비 고
				구라인	신라인	구라인	신라인
1월19일	04	:	16	1.8	-	1.9	-	수질변화	박융기	김영복
〃	06	:	46	1.9	-	2.0	-	〃	〃	〃
〃	12	:	00	2.0	-	2.1	-	〃	신명호	박병규
〃	12	:	37	2.1	-	2.0	-	〃	〃	윤종영
〃	14	:	24	2.0	-	1.9	-	〃	〃	〃
〃	19	:	48	1.9	-	2.0	-	〃	윤호현	배만순
				-	이	하	여	백	-

전염소투입율지시대장