문서번호	정수시설과-153
결재일자	2016.1.13.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	뚝도아리수정수센터소장
김인준		윤종민	01/13 최석기
협조
	주무관		곽희영

2016년

뚝도아리수정수센터 온실가스 감축계획

2016. 1.

뚝도아리수정수센터

뚝도아리수정수센터 온실가스 감축계획 (2016년)

1		사업장 현황 및 온실가스 배출전망

□ 시설현황

○ 일반현황

구 분	대지면적[㎡]	시설용량[천톤/일]	생산량[천톤/일]
뚝도정수장	149,815	700	210
자양취수장	15,298	1,100	92

○ 주요 온실가스 배출시설 등

- 뚝도정수장 : 전체배출량의 86.1% 차지하며, 주요설비로 송수펌프(11대)·중계펌프(6대)·역세펌프(3대)·회수펌프(3대) 및 블로워(4대) 등

- 자양취수장 : 전체배출량의 13.8% 차지, 주요설비로 취수펌프(10대) 등

- 기타 : 전체 배출량의 0.1%미만 차지하며, 주요설비로 차량, 발전기 등

□ 온실가스 배출전망 및 자체평가

○ 사업장 온실가스 배출추이 및 전망

<단위: CO2 ton>

구 분	2012	2013	2014	2015	2016
배출량(예상)	21,599	20,201	20,329	16,851	13,832
배출할당량				20,829	30,485
예상초과량				-3,978	-16,653

- ’15년은 하반기부터 3계열 생산중단 및 시설현대화공사 착공에 따라 생산량이 절반가량 감소되면서 온실가스배출량이 감소되어 배출할당량을 달성하였고,

- ’16년은 시설현대화공사가 ’15.12.에 준공 예정이었으나 ’16.12.로 연기되어 공사 진행상황에 따라 위 표의 배출예상량에 변동이 예상됨

2		2016년 사업장 온실가스 감축 이행계획

□ 연도별 목표 감축량

<단위 : CO2 ton>

구분	배출할당량(A)	예상배출량(B)	감축목표량(A-B)
2016년	30,485	13,832	16,653

□ 부문별 세부 감축계획

○ 사업장내 설비 및 공정개선 계획 - 절감량 1,044CO2 ton

1) 취수장 노후펌프 교체

- 자양취수장 노후펌프 전력설비 개량을 통한 효율 개선

- 노후펌프 교체: 560kW(4대)를 220kW(1대), 350kW(1대), 430kW(2대), 500kW(1대), 740kW(2대)로 교체

- 개선에 따른 절감효과 산정: 994 CO2 ton

가정: 가동률40%, 효율70%→80%개선

전력량=(220+350+430×2+500+740×2)×24×365×0.4×(1/0.7-1/0.8)kWh

- 소요예산: 1,860백만원

2) 취수장 조명교체

- 취수장 기존 조명등을 고효율 에너지절약형 LED로 교체

- 100W(100개), 40W(126개), 35W(135개) 등 총 482교체

- 개선에 따른 절감효과 산정 : 40CO2 ton

가정: 24시간 가동, 전력소비량의 절반은 감축된 전력

전력량=(0.1×100+0.04×126+0.035×135)×24×365×0.5kWh

- 소요예산: 160백만원

○ 차량운영 절감 계획

- 승용차 등 3대 보유하여 전체배출량의 0.01%미만 차지

- 효율적 운행을 통한 탄소배출량 감축

○ 청사·사무공간 온실가스 절감계획

- 365일 생활 속 실천을 통하여 온실가스 절감 실시

- 계절별 피크시간대 냉·난방 가동자제, 사무실 적정온도 준수 및 중식시간 소등, 개인용 난방기 사용금지 등

○ 신재생에너지 설치 또는 기타 감축노력

- 청사에너지 절약 홍보

- 정문 LED전광판을 이용 에너지절약 동참 안내

□ 투자계획 (소요예산)

<단위: 백만원>

구 분		2016
소 계		2,020
설비,공정 개선	취수장 노후펌프교체	1,860
	취수장 LED조명교체	160
기 타	-	-
	-	-

.  끝.