뚝도정수센터 시설현대화 및 고도정수처리시설공사

2계열 응집침전지 유출수로 개량

및 단수작업 계획서

2016. 1. 8.

삼 성 물 산 뚝 도 정 수 센 터

#2계열 응집침전지 유출수로 개량 및 단수작업 계획서

□ 배 경

#2계열 효율개선을 위한 침전지(1지) 개량이후 시험운영시 개량지의 유출수를 여과지로 공급하여 성능검증을 시행하기 위한 침전지 유출수로 개량방안을 수립함

□ 시설현황

- 침전지 유출유출수는 침전지 유출수로를 통해 침전지 3지와 4지사이의 개구부로 유입되어 다시 여과지 분배를 위해 여과지 유입수로 개구부 5개소로 유입후 각 지로 분배됨

- 비상시 및 유지관리시 차단을 위하여 침전지 유출수로내 Stop-log 가이드 1개소와 여과지 유입수로내 수문가이드 5개소 설치 운영중

- 현재의 수로 구조에서는 침전지 1지를 개선후 유출수를 여과지로 별도 공급이 불가함

□ 시설개량방안

- 침전지 1지측과 여과지 3지측 침전지 유출수로 벽체에 개구부를 설치하여 침전지 1지의 유출수가 여과지 1~3지로 유입이 가능토록 함

평 면 도
단 면 도
기존벽체 철거	수문 프레임 설치	개구부 마감

□ 시공 계획 (벽체 철거 時)

뚝도 #1정수지 밸브 교체시 (21日) ↑			침전지 유출수로, 여과지 유입수로 배수 → #2응집침전지 2-1지로 배수
			2계열 침전지 유출수로 □, □ 각락설치
			통수 ( 2 ~ 6지 운영)
↓ 여과지 벽체 철거시 (22日~)
			여과지 3지 인근 유입수로 수문 □ 설치
			여과지 벽체 □ 철거 (1,000 X 1,500 X t400)
			침전지 벽체 □ 철거 (1,000 X 1,500 X t475)
			벽체 □ 철거 부위 신축이음 시공
			수문설치
			상향류식 경사판 시험 운영

□ 단수 작업 순서

① 사전작업

시공사	1. 응집침전지 2-1지 침전지 사전 비움(배수용수 회수용) 2. 혼화지 및 #2 여과지 수문(12EA) 상태확인(Close) 3. 6″ 양수기 3대 설치(3상 380v) 4. 작업용 비계설치 5. 각락 및 수문 준비

② 작업순서

시 간		작업사항	전체단수	부분단수
사전작업		•여과지 수문 12개소 Close •양수기 6″ 3대 설치(3상 380v) •막음판 제거용 윈치 설치 •침전지 유출수로 각락 일부 설치(1, 8) (1/21)
21日 뚝도 #1 정수지 밸브 교체시	13 : 00 ~ 15 : 30	•단수 및 강제 배수 - #2-1지 - 양수기6″ 3대 및 퇴수밸브 양수•단수 및 강제배수	2.5hr
	15 : 30 ~ 17 : 00	•침전지 유출 부분 각락 설치 (H=1.9m)	1.5hr
22日	09 : 00 ~ 10 : 00	•여과지 각락 설치 •여과지 1~3지 유입수로 강제 배수
	10 : 00 ~ 24 : 00	•여과지 벽체 철거 (1,000 X 1,500 X t400)
	10 : 00 ~ 24 : 00	•침전지 벽체 철거(굴삭기 0.15LC + 인력깨기)
23日	익일 07 : 00 ~ 14 : 00	•벽체 철거 부위 신축이음 시공 •수문 프레임 설치 •수문 설치
	익일 14 : 00 ~ 15 : 00	•현장 정리
※ 사전준비 및 점검사항 •6″ 수중 양수기 3대(예비 : 3″ 양수기 2대) •각락 및 수문 등 자재 입고 확인 •모래마대 200EA •팀확인(3개팀 13명) : 각락설치(4명), 철거팀(3명+0.15LC), 개구부 및 수문설치(6명) - 단수 작업 전에 사전교육 실시

□ 정수지 밸브 교체시 배수 산출 근거

① 응집침전지 유입수로 및 유출수로

• 1.6m × 1.9m × 112m = 340㎥ • 1.8m × 1.4m × 112m = 282㎥

② 신설 여과지 유입수로

` •2.8㎡ × 141m = 395㎥

①+② 강제배수시간 산정

- 물량 : (340㎥+282㎥+395㎥) = 약 1017㎥

- 6″수중양수기 대당 토출량 : 120㎥/hr(최대 140㎥/hr, 86%효율)

- 3대 설치시 : 120㎥/hr × 3대 = 360㎥/hr

- 퇴수밸브(청소용)  : 50㎥/hr

- 1017㎥ / 410㎥/hr = 2.5hr

※ 수로 강제 배수는 #2응집침전지 1지, 퇴수밸브는 우수로 배수