500

폐

폐

160천톤 공급

80천톤 공급

1500

900

700

퇴계로

43천톤 공급

80천톤 공급

서부(현행)

80천톤 공급

12천톤 공급

8천톤 공급

남산타워(저수조300)

의주로R

남산가압장

중부(기상청)

뚝도

정수장

용산2가동

후암동공급

17천톤 공급

폐

보광, 이태원, 한남동 지역

15천톤

P

뚝도정수장 공급계통도

폐

노고산

V=8천톤

H91, L185

와우산

V=4만톤

H66.5, L60

남 산

V=4만톤

H104, L98

남산(소)

V=1.1천톤

H132, L128

500

300

P

1200

900

700

1350

1200

1650

통합가압장

P

보광 V=2만톤

H75, L69

P

중부 15천톤

P

800

이태원(경리단길)

13천톤

1200

P

P

구의

정수장

대체급수

200천톤 공급

50천톤 공급

폐

폐

폐

1

2

폐

보광배수지(가)공급량

남산배수지 : 43천톤/일

보광  직송 : 37천톤/일

폐

폐

〈대현산 계통〉

대현산

V=20만톤

H76, L70

□ 뚝도 송수펌프 중단 관련 시간대별 작업계획(안)

시 간	뚝도 1정수지 유출밸브 교체작업(차수판 제거)	뚝도 2계열 침전지 유출수로 개량작업	조치사항	비 고
주관부서	뚝도정수센터	본부 시설과
소요시간	총 2시간 13:00 ~ 15:00	총 4시간 (배수작업 2.5시간, 설치 1.5시간) 13:00 ~ 17:00	작업시간과 관계없이 작업중 급수운영에 지장있을시 즉각 공사중단
1.21.(목) ~ 12:30	작업준비	작업준비	- 관련배수지 만수위 조치 ▶ 중부(보광, 남산), 서부(와우산), 동부(대현산) - 뚝도 취수펌프 가동중단(강북, 자양) - 뚝도 2,3 정수지 만수위 확보
13:00 ~ 14:30	잠수사 투입 및 차수판, 지지대 제거작업 시행	침전지 유출수로 관랑 배수작업 (소요시간 2.5시간) 양수기 6인치 3대 및 D200 퇴수밸브 활용 강제배수	- 뚝도 송수펌프 가동중단 - 관련배수지 유입밸브 잠금 ① 와우산 유입, ② 남산 유입 - 보광(배) 가압장 펌프는 직송계통 정상공급 시행	뚝도 송수펌프 완전 가동중단
14:30 ~ 15:00	차수판 완전제거 이상유무 확인 후 잠수사 철수	배수작업 (계 속)	- 관련배수지 수위 지속 체크 - 보광배수지 수위 감소패턴 체크하여 송수펌프 재가동시기 판단
15:00 ~ 15:30	작업완료	배수작업 완료	남산, 와우산 유입밸브 차단상태 유지 보광배수지 수위 확보를 위한 뚝도 송수펌프 가동(주펌프 1대)	보광배수지 수위에 따라 뚝도 송수펌프 가동조절
15:30 ~ 17:00	-	2계열 침전지 유출수로 각락 설치를 위한 프레임 작업 2개소 (H=1.9m)	현행가압장 급수수계 소출수 등 이상유무 확인 보광배수지 수위 감소패턴에 따라 뚝도 송수펌프 가동대수 조절 뚝도 정수지 사용가능량 23천톤 중 13천톤까지 활용하여 보광배수지 공급
17:00 ~	-	각락설치를 위한 프레임 설치완료 침전지 2~6지 통수	뚝도 취수펌프 재가동(강북, 자양) 뚝도 송수펌프 서서히 정상가동 관련배수지 정상 급수운영 시행

□ 협조사항

◦ 관련 수도사업소(중부, 서부, 동부) : 관련배수지 만수위 확보

- 중부수도(보광, 남산), 서부수도(와우산), 동부수도(대현산)

- 전력 PEAK치와 상관없이 1.21.(목) 12:30분까지 최대수위 확보(야간 및 주간 송수펌프 최대 가동)

◦ 시설과, 뚝도 재건설 수행업체(감리단장 주관)

- 2계열 침전지 유출수로 개량작업은 양수기, 발전기 등의 장비 및 인력을 최대한 확보하여 작업시간 최소화(단수시간 축소로 정상 급수운영 추진)

- 작업 추진중 급수운영에 지장 있을시 즉각 작업 중단 후 정상 급수운영 추진

◦ 뚝도 정수센터

- 제어실 근무자 교육철저 및 관련 수도사업소와 유기적인 연락체계 유지

◦ 구의 정수센터

- 대현산 공급을 위한 용마계통 펌프운영은 1.14.(목) 13:00 ~ 18:00 까지 변동없이 추진(균등한 공급유량, 공급압력 및 균일한 펌프대수 운영)

◦ 급수운영과 : 전체 작업추진 일정에 따라 관련배수지 및 급수구역 수질 모니터링 지속