문서번호	기전과-1047
결재일자	2016.1.28.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	기전과장
김승곤		김현기	01/28 남궁영주
협조

종합상황실 무정전전원장치 고장 보고 및 구매

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 1.

동보도로사업소

(기전과)

종합상황실 무정전전원장치 고장 보고 및 구매

우리사업소에서 관리하는 종합상황실 CCTV 전원공급장치(무정전전원공급장치)고장 발생하여 전문업체와 합동 점검 하고 , 그 점검 결과 및 구매내역을 보고 합니다.

상황실 무정전전원공급장치 현황

품 명	위 치	설치연월	모델명 (제조사)	정격용량
무정전전원공급장치 (UPS)	동부도로사업소 종합상황실	2011.6	PS-I ((주)대농엔지니어링)	5KVA

상황실 무정전전원공급장치 점검 및 결과

○ 고장발견 : 2016. 1. 21. 일상점검 중 발견

○ 점검일시 : 2016. 1. 22.

○ 점 검 자 : ***********, 대농파워택 A/S 담당자

○ 점검대상 : 종합상황실 무정전전원장치

무정전전원장치 외부 모습	무정전전원장치 점검 모습

○ 점검사진

○ 점검결과

- 무정전전원장치 내부 부품 다수 불량으로 판단 함.

(써어지, 단상드라이브PCB, SCR, IGBT, UPS barrery, 인버터트랜스 등)

- 수리비용 견적가 금액 2,367,200원 요청 됨.

(경제적 수리한계 금액 : 2,213,500원)

정비계획

○ UPS 수리비용이 경제적 수리한계 금액을 초과하고,

○ 지하차도 신설 영상설비 증가로 인하여 무정전전원장치 용량 증설이 필요하여

○ UPS를 교체(조달 3자단가 구매) 설치 하고자 함.

무정전전원장치(UPS) 구매 내역

○ 수    량 : 1 대(8KVA)

○ 구매방법 : 조달구매(제3자단가)

○ 구매금액 : 금 4,423,760원(조달수수료 23,760원 포함)

○ 납 품 처 : ㈜영신엔지니어링

*******************************************

***********

○ 제품특징 : 고효율기자재, 특허실용신안, 조달우수제품, ks, 성능인증제품,

Q마크

○ 예상과목 : 도로시설관리, 기전시설물관리, 도시특별회계, 도로기전시설물                  일상유지보수, 시설비

○ 구매상세 내역

G2B 번호	22585470		규격	본체 : 433×575×330mm battery 보관함 : 433×640×700mm
		제품특징	- 품명 : HIPERI-9220-008K-L030R1 형태 : 사각형 상수 : 단상 정격용량 : 8 KVA - 입력전압 : AC 220V 출력전압 : AC 220V - 정전보상시간 : 30 min 축전지종류 : 무보수밀폐형 가격 : 4,400,000원

붙임 : 1. 견적서 1부.

2. 경제적 수리한계금액 산출 내역 1부.

3. 종합상황실 기전관리시스템 근무일지 1부. 끝.