취수장 운영 점검일지(01/26)

시 행	보수과-318
결재일자	2014.1.27.
공개여부	대시민공개
접수번호
접수일자
수 신 자	내부결재

★주무관		주무관	주무관	주무관	보수과장	결재
김영복		조정수	곽희영	최양교	01/27 윤종민
협 조

2014. 01. 26.

뚝도아리수정수센터

(자양취수장)

□ 2014년 01월 26일 일요일 날씨 : 맑음

구 분	내 용
근 무 자	주 간				야 간						휴 무
	배만순.신대식				홍사균. 김영복						박병규. 윤종영 정방환. 이영희
일 일 전 력 운 영 현 황 (청계천포함)	최대전력 (kW)	유효전력량 (kWh)				무효전력량 (kVarh)			역 률 (%)					유량 (㎥)
	900.00	15,666.84				6,584.04			92.35					174140
부하시간대별 일일사용량(원단위 3% 절감)
구분	시간대별(겨울철11~2월)									원단위 (원/kwh)			원단위 (원/톤)		비고
	경부하			계
단가(원)	63.1			63.1						63.1 100(%)			5.68
사용량(kwh)	15,666.84			15,666.84
전력료(원)	988,578			988,578
일일점검	○ 수ㆍ변전설비 및 전기설비 점검
유 지 관 리 (정 비) 고 장 수 리	○ PDA계측기 일상점검(지하 기계실)(이상없음) ○ 모터펌프 점검(베어링 온도, 냉각수, 압력, 권선온도, 리드선 온도) -점검결과 이상없음- ○ 수질 계측기실 수질 자동 계측기 가동상태 점검.(점검완료) ○ 수변전실 변압기 온도 및 누유상태 점검.(이상없음) ○ 지하 기계실 에어콤프례샤 오일, 압력 점검 및 응축수 제거.(이상없음) ○ 염소탱크 계량계 점검 및 압력점검.(이상없음) ○ 취수구 순찰점검 및 환경정비.
지 시 사 항 (특 이 사 항)
익 일 계 획
자 재 사 용 내 역	품 명		규 격				단 위	수량				비고

전기설비 점검표

○ 점검등급 : 일상점검

○ 점 검 자 : 배만순.신대식

설 비 명	점 검 항 목	점검등급		점검결과			비 고
		일상	상세	양호	주의	고장
특 고 압 수 전 반	ALTS 및 LBS 상태
	케이블 접속 및 CH 상태
	PF & PT 상태
	22.9KV MAIN VCB 및 TIE VCB 동작상태
	BUS BAR 연결 및 열화상태
	보호계전기(GIPAM) 동작상태
변 압 기	변압기 절연유 상태 및 온도	○		∨			변압기 온도 : 33℃
	절연유 누유 여부	○		∨
	변압기 이상음 및 냄새 상태	○		∨
	1,2차 붓싱, 케이블 및 CH 접속 상태
	흡습호흡기 변색 상태	○		∨
고 압 수 전 반	각종 표시등 및 지시계 작동상태	○		∨
	3.3KV MAIN VCB 및 TIE VCB 동작상태	○		∨
	보호계전기(GIPAM) 동작상태
	BUS BAR 연결 및 열화상태
고 압 모 타 기 동 반	각종 표시등 및 지시계 작동상태	○		∨
	VCB 동작상태	○		∨
	보호계전기 동작상태	○		∨
	BUS BAR 연결 및 열화상태	○		∨
	시퀸스 동작상태
	리액터 및 콘덴서 상태
저 압 변 압 기	변압기 온도	○		∨			변압기 온도 : 30℃
	1,2차 케이블 접속 상태	○		∨
	변압기 이상음 및 냄새 상태	○		∨
발 전 기	연료탱크 외관 및 연료 상태
	엔진계통 및 기타 정비 상태
	운전반 및 각종 지시계기 상태
저 압 반	정류기 및 UPS 운전상태	○		∨
	정류기 축전지 전압 상태	○		∨
	MCC 판넬 각종 표시등 및 계기상태	○		∨
저 압 모 터 펌 프	모타 운전 소음 상태	○		∨
	모타 케이블 접속단자이완 및 열화상태	○		∨
	현장 조작반 표시등 및 지시계기 상태	○		∨
기 타	피뢰설비 및 접지 상태
	배수펌프 동작 및 파손유무	○		∨
	유량계, 수위계 정상작동 및 파손유무	○		∨

설비명	점검항목	점검등급		점검결과			비고
		일상	상세	양호	주의	고장
취 수 펌 프	이상소음 및 진동발생 여부	○		∨
	베어링 온도상승 여부(펌프,모터)	○		∨
	축봉장치 씰링수 및 밸브 작동여부	○		∨
	진공 및 토출 압력게이지 이상여부	○		∨
	취수펌프(750마력)교번운전 및 정기점검	○		∨
	그리스 점검 및 보충 (펌프,모터)
진 공 펌 프	이상소음 및 진동발생 여부	○		∨
	펌프 냉각수 확인 및 밸브 이상여부	○		∨
	진공라인 전자밸브 이상여부	○		∨
	진공펌프 교번운전 및 정기 점검	○		∨
이 동 스 크 린	가동시 이상소음 및 진동발생여부
	스크린세척수 적정공급여부
	스크린 탈락여부 및 청소상태
유 지 관리 실 태	기기 고장 시 응급조치요령 숙지여부
	비상연락망 게첨 여부
취 수 구	조목스크린 등 시설물 및 밸브 이상여부	○		∨
	부유 협잡물, 잡초 등 청결상태	○		∨

이곳에 본문을 입력하세요