취수장~1.HWP

취수장~1.HWP

취수장~1.HWP

취수장~1.HWP

취수장~1.HWP

취수장~1.HWP

취수장~1.HWP

취수장~1.HWP

취수장~1.HWP

취수장~1.HWP

취수장~1.HWP

취수장~1.HWP

취수장~1.HWP

취수장~1.HWP

취수장~1.HWP

취수장~1.HWP

취수장~1.HWP

취수장~1.HWP

취수장~1.HWP

취수장~1.HWP

취수장~1.HWP

취수장운영일지

□ 2014년 01월 26일 일요일 날씨 : 맑음

구분 시간	22.9KV 주조작반(×3600)					MTR#1(뚝도)		MTR#3(청계천)		저압반(×120)			충전기반
	전압	전류	역률	전력계	전력량	22.9KV	온도	22.9KV	온도	전압	전류	전력량	AC(V)	DC(V)	전류
	KV	A	%	KW	Kwh	A	℃	A	℃	V	A	Kwh	V	V	A
0	23.0	15	0.99	600	3677.05	14	32			410	40	4003.65	222	122	1
2	23.0	15	0.99	600		14	32			410	40		222	122	1
4	23.0	15	0.99	600		14	32			410	40		222	122	1
6	23.0	15	0.99	600		14	32			410	40		222	122	1
8	23.0	16	0.99	700		14	33			410	50		222	122	1
10	23.0	16	0.99	700		14	33			410	80		222	122	1
12	23.0	16	0.99	700		14	33			410	80		222	122	1
14	23.0	16	0.99	700		14	33			410	80		222	122	1
16	23.0	16	0.99	700		14	33			410	80		222	122	1
18	23.0	16	0.99	700		14	33			410	80		222	122	1
20	23.0	16	0.99	700		14	33			410	80		222	122	1
22	23.0	21	0.99	900		20	33			410	40		222	122	1
24	23.0	16	0.99	700	3680.72	14	33			410	40	4006.19	222	122	1
소계					3.67							2.44
합계					13212							292.8

구분	예비TR2(×9000)						청계천 MTR(×9000)						수위
단위 시간	3.3KV 수전반						3.3KV 수전반
	V	A	%	KW	V0	Kwh	V	A	%	KW	V0	Kwh	m
0	3400	100	0.99	600	0	5063.28
2	3400	100	0.99	600	0
4	3400	100	0.99	600	0
6	3400	100	0.99	600	0
8	3400	90	0.99	600	0
10	3400	90	0.99	600	0
12	3400	90	0.99	600	0
14	3400	100	0.99	600	0
16	3400	100	0.99	600	0
18	3400	100	0.99	600	0
20	3400	100	0.99	600	0
22	3400	130	0.99	800	0
24	3400	100	0.99	600	0	5064.85
소계						1.57
합계						14130

구분	뚝도 1 호				뚝도 2 호				뚝도 3 호				뚝도 5 호				뚝도 6 호
단위 시간	전류	압력	진공	온도	전류	압력	진공	온도	전류	압력	진공	온도	전류	압력	진공	온도	전류	압력	진공	온도
	A	㎏/㎠	㎝Hg	℃	A	㎏/㎠	㎝Hg	℃	A	㎏/㎠	㎝Hg	℃	A	㎏/㎠	㎝Hg	℃	A	㎏/㎠	㎝Hg	℃
0	47	1.3	18	50
2	47	1.3	18	50
4	87	1.3	18	50
6	88	1.3	18	50
8	88	1.3	18	50
10	87	1.3	18	51
12	87	1.3	18	52
14	87	1.3	18	52
16	87	1.3	18	52
18	87	1.2	18	52
20	87	1.2	18	52
22	87	1.2	18	52													49	1.2	14	42
24	87	1.2	18	52

구분	취수량 (㎥)	펌프운전					스크린가동
		호수(마력)	가동시간	정수장	취수장	특기사항	가동시간	근무자
구취수	174140	1호(560KW)	24:00	송이섭	김영복
		2호(560KW)
		3호(560KW)
		4호(560KW)
		5호(560KW)
		6호(280KW)	1:00	송이섭	김영복
신취수	-	7호(560KW)
		8호(560KW)
		9호(560KW)
		10호(560KW)

기계실운영일지
기기명		모터(℃)				펌프(℃)				압력	진공
		권선	리드선	반부하	부하	부하	냉각수	반부하	냉각수	㎏/㎠	㎝Hg
구취수 (1호~6호)	1호 (560KW)	50	15	10	7	34	양호	33	양호	1.3	18
		52	28	13	14	31	양호	35	양호	1.2	18
	2호 (560KW)
	3호 (560KW)
	4호 (560KW)
	5호 (560KW)
	6호 (280KW)
신취수 (7호~10호)	7호 (560KW)
	8호 (560KW)
	9호 (560KW)
	10호 (560KW)

자양취수장 2014년01월19일
월 일	시 간			기존투입율(PPM)		변경투입율(PPM)		변경사유	실험실	취수장	비 고
				구라인	신라인	구라인	신라인
1월26일	01	:	50	2.1	-	2.2	-	수질변화	나민수	정방환
〃	18	:	42	2.2	-	2.3	-	〃	송이섭	홍사균
〃	21	:	00	2.3	-	2.5	-	〃	〃	김영복
〃	22	:	02	2.5	-	2.3	-	〃	〃	〃
〃	22	:	35	2.3	-	2.5	-	〃	〃	〃
				-	이	하	여	백	-

전염소투입율지시대장