문서번호	시설관리과-3865
결재일자	2016.2.19.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설관리과장	강남수도사업소장
윤복철		박희철	02/19 정경효
협 조
	주무관			박종태
	급수운영과장			조상덕
	주무관			강희창
	주무관			김재모

「양재지하철 역사 미발견 장기누수 대형 상수도관」 빅데이타 활용한 집중탐사로 발견 유수율 제고

2016년  2월

강남수도사업소

「양재지하철 역사 미발견 장기누수 대형 상수도관」

빅데이타 활용한 집중탐사로 발견 유수율 제고

양재지하철 역사 부근에서 장기간 누수가 되어 역사 유수로로 유입되어 발견하지 못한 누수를 빅데이터를 활용 집중누수 탐사를 실시 복구하여 유수율제고에 획기적으로 기여함.

Ⅰ		누수발견 현황

□ 지하철역사 누수탐지 추진

□ 누수탐지 대상 : 지반 취약지역 지하철역사 주변

□ 집중탐사 기간 : 2016. 1. 15 ～ 2016. 2. 16 (30일간)

□ 집중탐사자 : 탐지반(김재모,정일용),지역담당(강희창),지역총괄(윤복철)

□ 집중탐사 지역 : 양재 지하철역사(3호선 및 신분당선)

□  장기 미발견 대형상수도관 누수발견

□ 취약 지역인 지하철 역사 부근의 대형 상수도관은 지하철 구조물로 인해 지반 심도가 깊고 하부의 유수로와 하수도로 유입되어 도로상으로는 거의 유출이 안되어 누수발견이 어려운 실정임.

□ 특히 양재역 3호선 및 신분당선 환승역 구간에서 발생된 대형관 누수는 심도가 깊은 암반지반으로 하수도로 유입되어 외부로 유출되지 않아 장기간 누수발견이 안되었음.

□ 집중누수탐지로 누수여부를 면밀히 조사탐사 분석하고 지하철 역사 내부를 조사하여 양재역 신분당선 계통(2011년 10월)이후 부터   지금까지 발생된 장기 누수지점을 발견함.

Ⅱ		누수복구 추진현황

□  대형 상수도관 누수복구현황

□ 누수복구 위치 : 서초구 서초동 1376-8 (양재역11번 출구옆)

□ 누수관경 : D=600mm 주철관 (1989년 부설)

□ 누수부위 : D=600mm 하부 관통 구멍발생(길이 4cm, 폭0.3cm)

□ 누수원인 : 지속적인 진동 및 하중으로 인해 주철관 직관부 하부에 박혀있는 H빔의 뽀족한 부분에 의해 찍혀 구멍이 생겨 누수가 발생함.

□  누수복구 누수방지량 현황

□ 누수탐지 누수방지량 산출

- 관    경 : D=600mm (누수부위 길이 4cm, 폭0.3cm)

- 수    압 : 3.5kg/㎠

- 누수시간 : 1년추정시(24hr×365일), 5년추정시

- 누수량 산출식 : Q=3.2×A×P1/2×시간

‣ 누수량(Q) 1년 추정시

= 3.2×1.2×(3.5kg/㎠×0.5)×8,760시간(1년) = 58,860㎥/년

‣ 누수량(Q) 5년 추정시

= 3.2×1.2×(3.5kg/㎠×0.5)×43,800시간(5년) = 294,300㎥/5년

□ 누수확인 주요 추진내용

□ 양재 지하철역사(3호선 및 신분당선) 주변을 상관식 로거설치, 음청식 탐사실시 후 누수징후 지점 L-로드를 탐사를 지속적으로 실시

□ 양재지하철역사 역장 등과 합동으로 역사하부 유수로와 벽체 계단 등 조사한바, 역사내부 유수로에 맑은물이 약간씩 흘러 시약을 투입 수질검사 확인한바 수돗물임을 판명됨

□ 맑은물이 흐르는 지점의 지하철 상단부의 반경 500m 이내 지점을 집중탐사하여 누수지점을 확인함

□ 양재역 대형상수도관 누수확인 지역

<양재역 주변 누수발견 위치>

<양재역 주변 상수도관망도(GIS 도면)>

누수지점

누수지점

<그동안 누수발견 부터 복구까지 세부 추진사항>

□ 추진기간 : 2016. 1. 15(금)～2. 16(화) (30일간)

① 2016. 1. 15 ～1. 18 : 지하철역사 주변 계획 누수탐사

‣ 양재역사(3호선 및 신분당선) 주변 상관식 로거설치 및 음청식 집중

탐사, L-로드 탐사실시

② 2016. 1. 18(월) : 양재역(신분당선) 역사 합동 조사

‣ 양재역(신분당선) 역사 시설물 점검팀과 지하철역사 주변 하부 유수로

등 누수여부가 있는지 합동조사 실시

‣ 지하철 역사 하부에 유출수가 조금씩 흐르는 누수징후가 의심되는

곳을 발견되어 시료채취하여 시약 투입 반응 및 전도도 측정결과

수돗물로 의심됨

③ 2016. 1. 19 ～1. 20 : 양재역사 주변 상수도관 밸브류 조사

‣ 시설물 순찰반, 탐지반 합동으로 2일간 대형상수도관 제수변, 퇴수변

조사 및 탐사실시 → 누수지역 미발견

④ 2016. 1. 22 ～1. 23 : 양재역사 11번출구 주변 다점식 탐사실시

‣ 대형상수도관(D=2,200, D=1,800mm, D=600mm, D=400mm)관로상에

다점식 센서로거 8개소 설치 야간 심야시간대 측정

⑤ 2016. 1. 23 ～1. 25 : 양재역사 5번출구 주변 다점식 탐사실시

‣ 대형상수도관 관로상 다점식 센서로거 4개소 설치 야간 심야시간대 측정

⑥ 2016. 1. 26 : 양재역사 5번출구 주변 다점식 탐사결과(1차)

‣ 양재역사 5번출구 주변 다점식 탐사결과 누수의심 되어 굴착한바

→ 누수부위 미발견

⑦ 2016. 2. 15 : 양재역사 11번출구 주변 다점식 탐사결과(2차)

‣ 양재역사 11번출구 주변 누수의심 지역 발견

⑧ 2016. 2.15～2. 16 : 양재역사 11번출구 누수복구 굴착작업실시

‣ 대형상수도관(D=600mm) 주철관 직관부위에서 발생된 누수를 찾아

장기간 발생된 누수를 복구 조치함.

□ 누수확인 복구현장 현황

<양재 지하철역사 누수확인 탐지 조사사진>
① 음청식 및 다점식 누수탐사 실시	② 양재역사 하부 유수로 누수여부 확인 벽체에서 유입조사
<양재 지하철역사 누수복구 사진>
① 양재역 11번출구 D=600mm 대형관 누수지점 굴착작업(지장 장애물로 복구시간 지연 2일간 작업)
②양재역 D=600mm 주철관 누수	③양재역 D=600mm 누수복구완료	④ 누수원인인 H빔 부위 절단 조치

Ⅲ		효과 파악

□ 누수량 방지로 공급량 감축 유수율제고

□ 누수방지량(1년 추정) : 58,860 ㎥/년

□ 누수방지량(5년 추정) : 294,300 ㎥/5년

□ 수도요금 산정 예산절감액(1년 적용시) : 170,654천원/년

- 적용기준 일반용(20mm물량) 톤당 기본요금 36,500원/년

(20mm 톤당 기본요금 3,650원)

- 상수도 요금 72,940,720원/년

- 하수도 요금 87,671,240원/년

- 물이용부담금 10,006,180원/년

※ 수도요금액 : 170,654,640원/년

□ 누수방지로 2015년 유수율 0.04% 상승효과 기대

□ 중블록별 경계구역 고립관리 및 유량관리와 계획집중누수탐지를 실시하여 그동안 신분당선 계통(2011년)이후 부터 발생된 누수를 5년만에 발견 복구하여 누수량을 방지함으로써 공급량 감축 유수율 향상에 기여함.

□ 향후계획

□ 지하철 역사 등 미 발견 대형상수도관에서의 조기누수 발견을 위해 지속적인 유량관리․공급량관리․계획 집중누수탐지를 실시코자함.  끝.