취수장 운영 점검일지(01/24)

시 행	보수과-322
결재일자	2014.1.27.
공개여부	대시민공개
접수번호
접수일자
수 신 자	내부결재

주무관		주무관	주무관	주무관	보수과장	결재
박병규		조정수	곽희영	최양교	01/27 윤종민
협 조

2014. 01. 24

뚝도아리수정수센터

(자양취수장)

□ 2014년 1월 24일 금요일 날씨 : 맑음

구분	내 용
근무자	주 간				야 간							휴 무
	조정수 정방환,이영희				박병규,윤종영							홍사균. 김영복 배만순. 신대식
일일전력 운영현황 (청계천포함)	최대전력 (kW)		유효전력량 (kWh)				무효전력량 (kVarh)				역 률 (%)				유량 (㎥)
	1,058.40		19,015.20				7,161.84				92.95				213,628
부하시간대별 일일사용량(원단위 3% 절감)
구분	시간대별(겨울철 11~2월)												원단위 (원/kwh)			원단위 (원/톤)	비고
	경부하	중간부하				최대부하			계
단가(원)	63.1	109.2				166.7			104.4				101.24 (96.97%)			9.01
사용량(kwh)	8,727	5,922				4,365			19,015
전력료(원)	550,681	646,761				727,706			1,925,148
일일점검	○ 수ㆍ변전설비 및 전기설비 점검
유지관리 (정비) 고장수리	○ PDA계측기 일상점검(지하 기계실)등록 보고.(이상없음) ○ 모터펌프 점검(베어링 온도, 냉각수, 압력, 권선온도, 리드선 온도) -점검결과 이상없음- ○ 배수펌프 오뚜기 센서 및 고수위 경보기 점검.(이상없음) ○ 수변전실 변압기 온도 및 누유상태 점검.(이상없음) ○ 지하 기계실 에어콤프례샤 오일, 압력 점검 및 응축수 제거.(이상없음) ○ 진공 펌프 1.2호기 동작 상태 점검(이상없음) ○ 초음파 유량계 전송신호반 판넬 점검(이상없음) ○ 취수구 순찰점검 및 환경정비.
지시사항 (특이사항)
익일계획
자재사용 내역	품 명			규 격				단 위		수량				비고

전기설비

○ 점검등급 : 일상점검 ○ 점 검 자 : 정방환,이영희
설비명	점 검 항 목	점검등급		점검결과			비 고
		일상	상세	양호	주의	고장
특고압 수전반	ALTS 및 LBS 상태
	케이블 접속 및 CH 상태
	PF & PT 상태
	22.9KV MAIN VCB 및 TIE VCB 동작상태
	BUS BAR 연결 및 열화상태
	보호계전기(GIPAM) 동작상태
변압기	변압기 절연유 상태 및 온도	〇		∨			변압기 온도: 31℃
	절연유 누유 여부	〇		∨
	변압기 이상음 및 냄새 상태	〇		∨
	1,2차 붓싱, 케이블 및 CH 접속 상태
	흡습호흡기 변색 상태
고압 수전반	각종 표시등 및 지시계 작동상태
	3.3KV MAIN VCB 및 TIE VCB 동작상태
	보호계전기(GIPAM) 동작상태
	BUS BAR 연결 및 열화상태
고압 모타 기동반	각종 표시등 및 지시계 작동상태
	VCB 동작상태
	보호계전기 동작상태
	BUS BAR 연결 및 열화상태
	시퀸스 동작상태
	리액터 및 콘덴서 상태
저압 변압기	변압기 온도	〇		∨			변압기 온도: 28℃
	1,2차 케이블 접속 상태	〇		∨
	변압기 이상음 및 냄새 상태	〇		∨
발전기	연료탱크 외관 및 연료 상태
	엔진계통 및 기타 정비 상태
	운전반 및 각종 지시계기 상태
저압반	정류기 및 UPS 운전상태
	정류기 축전지 전압 상태
	MCC 판넬 각종 표시등 및 계기상태
저압 모터 펌프	모타 운전 소음 상태
	모타 케이블 접속단자이완 및 열화상태
	현장 조작반 표시등 및 지시계기 상태
기타	피뢰설비 및 접지 상태
	배수펌프 동작 및 파손유무	○		∨
	유량계, 수위계 정상작동 및 파손유무	○		∨

설비명	점 검 항 목	점검등급		점검결과			비고
		일상	상세	양호	주의	고장
취수 펌프	이상소음 및 진동발생	○		∨
	베어링 온도상승 (펌프,모터)	〇		∨
	축봉장치 씰링수 및 밸브 작동	〇		∨
	진공 및 토출 압력게이지 이상	〇		∨
	취수펌프(750마력)교번운전 및 정기점검	〇		∨
	그리스 점검 및 보충 (펌프,모터)	〇		∨
진공 펌프	이상소음 및 진동발생	〇		∨
	펌프 냉각수 확인 및 밸브 이상	〇		∨
	진공라인 전자밸브 이상	〇		∨
	진공펌프 교번운전 및 정기 점검	〇		∨
이동 스크린	가동시 이상소음 및 진동발생
	스크린 세척수 적정공급
	스크린 탈락여부 및 청소상태
유지관리 실태	기기 고장 시 응급조치요령 숙지
	비상연락망 게첨
취수구	조목스크린 등 시설물 및 밸브 이상	〇		∨
	부유 협잡물, 잡초 등 청결상태	〇		∨

이곳에 본문을 입력하세요