취수장운영일지1.hwp

취수장운영일지1.hwp

취수장운영일지1.hwp

취수장운영일지1.hwp

취수장운영일지1.hwp

취수장운영일지1.hwp

취수장운영일지1.hwp

취수장운영일지1.hwp

취수장운영일지1.hwp

취수장운영일지1.hwp

취수장운영일지1.hwp

취수장운영일지1.hwp

취수장운영일지1.hwp

취수장운영일지1.hwp

취수장운영일지1.hwp

취수장운영일지1.hwp

취수장운영일지1.hwp

취수장운영일지1.hwp

취수장운영일지1.hwp

취수장운영일지1.hwp

취수장운영일지1.hwp

취수장운영일지

□ 2014년 1월 24 금요일 날씨 : 맑음

구분	22.9KV 주조작반(×3600)					MTR#1(뚝도)		MTR#3(청계천)		저압반(×120)			충전기반
단위 시간	전압	전류	역률	전력계	전력량	22.9KV	온도	22.9KV	온도	전압	전류	전력량	AC(V)	DC(V)	전류
	KV	A	%	KW	Kwh	A	℃			∨	A		∨	∨	A
0	23.0	18	0.99	800	3667.66	16	32			410	40	3997.67	222	122	1
2	23.0	23	0.99	1000		21	32			410	30		222	122	1
4	23.0	23	0.99	1000		21	32			410	40		222	122	1
6	23.0	23	0.99	1000		21	32			410	40		222	122	1
8	23.0	18	0.99	800		16	31			410	40		222	122	1
10	23.0	18	0.99	800		16	31			410	40		222	122	1
12	23.0	18	0.99	800		16	31			410	40		222	122	1
14	23.0	18	0.99	800		16	31			410	40		222	122	1
16	23.0	18	0.99	800		16	31			410	40		222	122	1
18	23.0	18	0.99	800		16	32			410	40		222	122	1
20	23.0	18	0.99	800		16	32			410	40		222	122	1
22	23.0	18	0.99	800		16	32			410	40		222	122	1
24	23.0	23	0.99	1000	3672.25	21	32			410	40	4000.78	222	122	1
소계					4.59							3.11
합계					16,524							373.2

구분	예비TR2×9000)						청계천 MTR(×9000)						수위
단위 시간	3.3KV 수전반						3.3KV 수전반
	V	A	%	KW	V0		V	A	%	KW	V0	Kwh	m
0	3400	110	0.99	700	0	5059.30
2	3400	150	0.99	1000	0
4	3400	150	0.99	1000	0
6	3400	150	0.99	1000	0
8	3400	150	0.99	1000	0
10	3400	110	0.99	700	0
12	3400	110	0.99	700	0
14	3400	110	0.99	700	0
16	3400	110	0.99	700	0
18	3400	110	0.99	700	0
20	3400	110	0.99	700	0
22	3400	110	0.99	700	0
24	3400	150	0.99	1000	0	5061.25
소계						1.95
합계						17,550

구분	뚝도 1 호				뚝도 2 호				뚝도 3 호				뚝도 5 호				뚝도 6 호
단위 시간	전류	압력	진공	온도	전류	압력	진공	온도	전류	압력	진공	온도	전류	압력	진공	온도	전류	압력	진공	온도
	A	㎏/㎠	㎝Hg	℃	A	㎏/㎠	㎝Hg	℃	A	㎏/㎠	㎝Hg	℃	A	㎏/㎠	㎝Hg	℃	A	㎏/㎠	㎝Hg	℃
0					110	1.3	21	54
2					110	1.4	21	54									49	1.3	14	47
4					110	1.4	21	54									49	1.3	14	47
6					110	1.4	21	54									49	1.3	14	47
8					110	1.3	21	53
10					110	1.3	21	53
12					110	1.3	21	53
14					110	1.3	21	53
16					110	1.3	21	53
18					110	1.3	21	53
20					110	1.3	21	53
22					110	1.3	21	53
24					110	1.4	21	53									49	1.3	14	42

구분	취수량 (㎥)	펌프운전					스크린가동
		호수(마력)	가동시간	정수장	취수장	특기사항	가동시간	근무자
구취수	213,628	1호(560KW)
		2호(560KW)	24:00	소준영	박병규
		3호(560KW)
		4호(560KW)
		5호(560KW)
		6호(280KW)	05:57	소준영	박병규
신취수	-	7호(560KW)
		8호(560KW)
		9호(560KW)
		10호(560KW)

기계실운영일지
기기명		모터(℃)				펌프(℃)				압력	진공
		권선	리드선	반부하	부하	부하	냉각수	반부하	냉각수	㎏/㎠	㎝Hg
구취수 (1호~6호)	1호 (560KW)
	2호 (560KW)
	3호 (560KW)
	4호 (560KW)
	5호 (560KW)	53	11	34	9	49	양호	39	양호	1.3	20
		53	19	34	9	48	양호	38	양호	1.3	21
	6호 (280KW)
14 신취수 (7호~10호)	7호 (560KW)
	8호 (560KW)
	9호 (560KW)
	10호 (560KW)

전염소투입율지시대장

자양취수장 2013년1월24일
월 일	시 간			기존투입율(PPM)		변경투입율(PPM)		변경사유	실험실	취수장	비 고
				구라인	신라인	구라인	신라인
1/24	03	:	08	2.6	-	2.4	-	수질변화	윤호현	신대식
〃	06	:	10	2.4	-	2.2	-	〃	〃	배만순
〃	23	:	45	2.2	-	2.4	-	〃	소준영	박병규
				-	이	하	여	백	-