투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	우이-신설 도시철도 민간투자사업 시스템분야 책임감리원
(경유)
제 목	우선 시운전구간 송변전분야 건축한계 저촉사항 조치 및 안전관리 철저 지시

1. 우이-신설 도시철도 건설과 `16.3.2(수)부터 우선 시운전구간 본선 터널에

차량이 투입될 예정인 바,

2. 시스템분야 책임감리원은 우선 시운전구간 송변전분야 건축한계 저촉사항에

대해서는 차량 투입전 조치를 완료하시고,

3. 특고압(22.9kV)이 가압중인 변전실과 수전선로 및 연락송배전선로에 대해서는

안전관리에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

가. 변전실내 안전관리자 상주 및 근무환경 조성.

나. 변전실내 특·고압반 위험표지 부착 및 내부 환경정비 시행.

다. 본선 터널 구조물 누수 구간 수전선로(케이블트레이) 보호조치.

라. 본선 터널 수전선로 및 연락송배전선로 특·고압 위험표지 부착. 등  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	고명규		송변전과장	박동규		도시철도설비부장	02/24 정찬웅
협조자
시행	도시철도설비부-1994	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 프리미어플레이스빌딩 8층	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02)772-7272	/전송	02)772-7308	/	rhaudrb@seoul.go.kr	/	대시민공개