취수장운영일지2.hwp

취수장운영일지2.hwp

취수장운영일지2.hwp

취수장운영일지2.hwp

취수장운영일지2.hwp

취수장운영일지2.hwp

취수장운영일지2.hwp

취수장운영일지2.hwp

취수장운영일지2.hwp

취수장운영일지2.hwp

취수장운영일지2.hwp

취수장운영일지2.hwp

취수장운영일지2.hwp

취수장운영일지2.hwp

취수장운영일지2.hwp

취수장운영일지2.hwp

취수장운영일지2.hwp

취수장운영일지2.hwp

취수장운영일지2.hwp

취수장운영일지2.hwp

취수장운영일지2.hwp

취수장운영일지

□ 2013년 1월 28일 화요일 날씨 : 맑음

구분	22.9KV 주조작반(×3600)					MTR#1(뚝도)		MTR#3(청계천)		저압반(×120)			충전기반
단위 시간	전압	전류	역률	전력	전력량	22.9	온도	22.9KV	온도	전압	전류	전력량	AC	DC	전류
	KV	A	%	KW	Kwh	KV	℃	KV	℃	V	A	Kwh	V	V	A
0	23.0	18	0.99	800	3685.68	16	33			410	40	4009.87	222	122	1
2	23.0	23	0.99	1000		21	33			410	40		222	122	1
4	23.0	23	0.99	1000		21	33			410	40		222	122	1
6	23.0	18	0.99	700		16	33			410	80		222	122	1
8	23.0	18	0.99	700		16	33			410	90		222	122	1
10	23.0	18	0.99	700		16	33			410	90		222	122	1
12	23.0	18	0.99	700		16	33			410	90		222	122	1
14	23.0	18	0.99	700		16	33			410	90		222	122	1
16	23.0	23	0.99	1000		21	33			410	30		222	122	1
18	23.0	18	0.99	800		16	33			410	40		222	122	1
20	23.0	18	0.99	800		16	33			410	40		222	122	1
22	23.0	18	0.99	800		16	33			410	40		222	122	1
24	23.0	18	0.99	800	3690.21	16	33			410	40	4013.03	222	122	1
소계					4.53							3.16
합계					16,308							379.2

구분	예비 TR2 (×9000)						청계천 MTR(×9000)						수위
단위 시간	3.3KV 수전반						3.3KV 수전반
	전압	전류	역률	전력	영상	전력량	전압	전류	역률	전력	영상	전력량	m
	V	A	%	KW	V0	Kwh	V	A	%	KW	V0	Kwh
0	3400	110	0.99	700	0	5066.98
2	3400	150	0.99	1000	0
4	3400	150	0.99	1000	0
6	3400	110	0.99	700	0
8	3400	110	0.99	700	0
10	3400	110	0.99	700	0
12	3400	110	0.99	700	0
14	3400	110	0.99	700	0
16	3400	150	0.99	1000	0
18	3400	110	0.99	700	0
20	3400	110	0.99	700	0
22	3400	110	0.99	700	0
24	3400	110	0.99	700	0	613.31
소계						2.00
합계						18,000

구분	뚝도 1 호				뚝도 2 호				뚝도 3 호				뚝도 5 호				뚝도 6 호
단위 시간	전류	압력	진공	온도	전류	압력	진공	온도	전류	압력	진공	온도	전류	압력	진공	온도	전류	압력	진공	온도
	A	㎏/㎠	㎝Hg	℃	A	㎏/㎠	㎝Hg	℃	A	㎏/㎠	㎝Hg	℃	A	㎏/㎠	㎝Hg	℃	A	㎏/㎠	㎝Hg	℃
0					110	1.3	21	54
2					110	1.4	21	55									49	1.3	14	47
4					110	1.4	21	55									49	1.3	14	47
6					110	1.4	21	55
8					110	1.3	21	54
10					110	1.3	21	54
12					110	1.3	21	54
14					110	1.3	21	54
16					110	1.3	21	54									49	1.3	14	47
18					110	1.3	21	54
20					110	1.3	21	54
22					110	1.3	21	54
24					110	1.3	21	54

구분	취수량 (㎥)	펌프운전					스크린가동
		호수(마력)	가동시간	정수장	취수장	특기사항	가동시간	근무자
구취수	206,056	1호(560KW)
		2호(560KW)	24:00	소준영	박병규
		3호(560KW)
		4호(560KW)
		5호(560KW)
		6호(280KW)	05:10	소준영	박병규
신취수	-	7호(560KW)
		8호(560KW)
		9호(560KW)
		10호(560KW)

기계실운영일지
기기명		모터(℃)				펌프(℃)				압력	진공
		권선	리드선	반부하	부하	부하	냉각수	반부하	냉각수	㎏/㎠	㎝Hg
구취수 (1호~6호)	1호 (560㎾)
	2호 (560㎾)	54	13	27	9	48	양호	53	양호	1.3	22
		54	19	27	10	46	양호	52	양호	1.3	21
	3호 (560㎾)
	4호 (560㎾)
	5호 (560㎾)
	6호 (280㎾)
신취수 (7호~10호)	7호 (560㎾)
	8호 (560㎾)
	9호 (560㎾)
	10호 (560㎾)

전염소투입율지시대장

자양취수장 2013년1월28일
월 일	시 간			기존투입율(PPM)		변경투입율(PPM)		변경사유	실험실	취수장	비 고
				구라인	신라인	구라인	신라인
12월28일	04	:	20	2.6	-	2.4	-	수질변화	윤호현	배만순
〃	04	:	53	2.4	-	2.6	-	〃	〃	〃
〃	08	:	31	2.6	-	2.8	-	〃	〃	이영희
〃	09	:	30	2.8	-	2.6	-	〃	나민수	정방환
〃	12	:	40	2.6	-	2.5	-	〃	홍현기	〃
〃	15	:	35	2.5	-	2.6	-	〃	〃	〃
〃	17	:	05	2.6	-	2.5	-	〃	나민수	조정수
〃	18	:	55	2.5	-	2.6	-	〃	소준영	윤종영
				-	이	하	여	백	-