문서번호	정수운영과-3023
결재일자	2016.3.15.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수운영과장	광암아리수정수센터소장
이정원		代권영철	03/15 차윤기
협 조
	주무관			임성용

천만 시민과 함께하는 맛있는 아리수!

정수장 수질 및 환경개선을 위한

침전지(2계열) 조류발생 억제용 염소투입설비 구매설치 계획

2016. 3.

광암아리수정수센터

(정수운영과)

정수장 수질 및 환경개선을 위한

침전지(2계열) 조류발생 억제용 염소투입설비 구매설치 계획

우리 정수센터 침전지에 수로에 발생되는 조류(藻類)로 인해 미관 저해는 와 부산물의 여과지 유입으로 여과지 폐색(閉塞), 정수생산능력 저하, 냄새발생 등의 원인이 되고 있어 침전지(2계열)에 조류발생 억제를 위한 염소수 투입설비를 설치하여 안정적인 아리수 생산에 만전을 기하고자함.

Ⅰ		추 진 근거

□ 침전지 조류 발생억제 실험 계획보고(운영팀-4347호 2012. 9. 24.)

□ 침전지 조류 발생억제 1단계 실험 결과보고(운영팀-5396호 2012. 11. 26)

□ 침전지 조류 발생억제 2단계 실험 결과보고(운영팀-4075호 2013. 11. 27)

Ⅱ		시설현황

시 설 명	개 요	규 모	주요설비
침 전 지	3계열 6지(41.4m x 41m x 4.5m)	45,000㎥	전동인발밸브 48개, 유출밸브 30개, 맥동송풍기(25HP) 12대, 스컴 제거기 6대, 대,중,소 수로 등

Ⅲ		실태 및 문제점

□ 침전지 녹조류 등 발생으로 미관 저해

□ 여과지 이물질 유입으로 여과지 폐색

□ 여과지 역세척 주기 증가(전기요금 상승)

□ 정수생산 능력 저하

□ 물에서 맛, 냄새(지오지민) 등 발생

□ 주기적으로 인력 스컴제거에 따른 유지관리 불편

Ⅳ		개선방안 및 조치의견

□ 침전지 소수로에 염소를 주입하여 녹조류 등 제거

□ 3계열 1지에 대한 시범설치 및 2차례의 실험결과 녹조류 등이 발생하지 않는 성과를 거두어 쓰며, 2015년 1계열에 설치 운영중에 있음

□ 2016년 2계열 중염소 투입시설 설치

□ 주탱크는 혼화지 상부에 설치하여 염소수를 자연유하로 각 계열에 설치된 보조탱크로 이송

□ 침전지 2계열 소수로(80개소)에 분배 노즐을 통하여 분산 주입

□ 염소주입펌프, 용해수 펌프, 인젝터 등은 주변 미관을 고려하여 혼화지 옆에 별도 기계실을 설치하여 운영

□ 3계열 중염소 투입시설 2017년 예산반영 설치

□ 염소수 주입 전, 후 조류발생 비교

염소수 주입 전 소수로 상태	염소수 주입 후 소수로 상태

Ⅴ		2016년 사업개요

□ 사 업 명 : 침전지(2계열) 조류발생 억제용 염소투입설비 제조구매 설치

□ 사업위치 : 침전지 2계열 혼화조 및 침전지 주변 통로 소수로 주입(80개소)

□ 사업기간 : 계약일로부터 90일

□ 사업내용 : 염소수탱크 1대, 보조탱크 8대, 염소투입기 1대, 용해수 공급펌프 1대,  PVC배관 100A~15A 700m, 전기설비 1식

□ 소요예산 : 100백만원

□ 계약방법 : 공개경재입찰(제한경쟁)

□ 입찰자격 : 건설산업기본법에 따른 가스시설시공업(제1종) 등록 업체로서 중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한법률 제9조의 규정에 해당 품목(염소투입기 : 4710150501)에 대한 직접생산 확인서 소지 및 공고일 현재 서울특별시 또는 경기도에 주된 영업소를 둔 업체

□ 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 정수비, 수선유지교체비, 기타교체비

□ 하자기간 : 납품검사일로부터 2년

Ⅵ		기대효과

□ 맑고 깨끗한 수질향상, 환경개선 등으로 아리수 신뢰도 및 이미지 제고

□ 침전지 염소수 투입수로 조류 발생량 30%∼40%정도 억제 및 맛 ․ 냄새 저감

□ 침전지 상징수 조류포자 소독으로 인한 정수 탁도 및 유기물 저감

□ 여과지속시간 증가, 조류 등 부유물 제거인력 절감 등 정수장 운영비 절감

□ 역세척 빈도수 감소로 전기요금 절감

Ⅶ		행정사항

□ 설계 및 기술검토의뢰(본부 재무회계과)

□ 계약심사의뢰(본청 계약심사과)

□ 제품구매 발주 및 계약

□ 물품제조구매 설치 및 납품검사 완료

붙 임 : 1. 침전지 조류발생 억제 1단계 실험 결과 보고 1부.

2. 수질개선을 위한 침전지 조류발생 억제 2단계 실험 결과 보고 1부.

3. 침전지(2계열) 조류발생 억제용 염소투입설비 배치도 1부. 끝.