항온항습기 고장발생 및 조치결과 보고

★주무관		기획관리과장			결재
박아름		03/25 김안철
협 조

	우리센터 항온항습기 고장발생으로 인한 점검 및 조치 결과를 아래와 같이 보고합니다.

보       고       내       용

건    명

항온항습기 고장발생 및 조치결과 보고

내용

○ 고장내용

- 발생일시 : 2016. 02. 24. 16:00

- 고장위치 및 고장내용

장비명	형식	용량	설치년도	제작사
3-13(3층 A-zone)	항온항습기	30RT	2012	AR

-2016.02.24 : 3-13 항온항습기 펌프1 떨림발생

-2016.02.24 : 항온항습기 유지보수업체 연락후 2월 25일 정기정검시

수리예정

○ 조치내역

-2016.02.25. : 정기점검시 팽창변 및 드라이어 교체 후 정상작동 확인

-2016.03. : 수리비용 690,000원(vat별도)발생에 따라 신용카드 결제예정

붙임 : 관련사진 1부