문서번호	운영과-2101
결재일자	2016.4.12.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		운영과장
김원섭		04/12 이동신
협조
	주무관		강신영

4처리장 송풍기 2호  긴급 정비보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 04.

중랑물재생센터.

(운영과)

4처리장 송풍기 2호 긴급 정비보고

4처리장 송풍기2호가 정전작업후 가동중 브러쉬박스내의 숏스위치에 소손이 발생하여 긴급으로  수리를 실시하여 수처리공정 운영에 만전을 기하고자 합니다.

□ 수리 대상

위 치	장 비 명	규 격	수 량	비고(설치년도)
4처리장송풍실	송풍기2호	6600v,580kw	1대	1997년

□ 점검결과

○ 점 검 자 : 기계6 김원섭, 전기7 장상국, 전기7 강신영, 유원기공 김기남

○ 점검일시 : 2016. 04. 12, 14:00 경

○ 4처리장 송풍기 2호가 복전후 재가동중 브러쉬박스내의 숏스위치에 과전류 발생으로 추정되는 현상에 의한 소손으로 가동불능 상태가 되어 긴급 정비가 필요할것으로 사료됨.

□ 조치계획

○ 긴급사항이므로 고압모터 전문업체인 아래업체에 분해점검토록 작업지시하고 점검결과에 따라 시설보수과에 긴급수리 의뢰하여 조치코져 함.

- 업 체 명 : 유원기공 대표 김기남

- 소 재 지 : 서울시 구로구 고척동 103-4 고척상가 가 113호

□ 예산조치

○ 소요예산 : 7,500천원 (분해점검 결과에 따라 증가될 수 있음)

○ 예산과목 : 중랑물재생센터 운영관리, 중랑물재생센터 수처리유지보수, 시설비 및 부대비, 시설비(소규모수선비)

□ 점검사진

끝.