[ 붙 임 ]

2016 유지․보수공사 검토결과

□ 총    괄

구 분	소요예산	검토결과
		적 정	재검토	사업취소	기 타
계	13,749,450 (53건)	9,142,861 (26건)	1,927,884 (10건)	2,374,118 (10건)	304,587 (7건)
서부지사	5,552,048 (23건)	3,081,749 (7건)	1,193,346 (7건)	1,073,946 (5건)	203,007 (4건)
동부지사	4,873,601 (21건)	3,284,649 (11건)	187,200 (2건)	1,300,172 (5건)	101,580 (3건)
공통사업	3,323,801 (9건)	2,776,463 (8건)	547,338 (1건)	-	-

□ SH 서부지사(목동)

분야	순번	공 사 명	사 업 내 용	소요예산 (천원)	검토결과	비고
계 (23건)				5,552,048
기계	소 계(10건)			2,316,467
	1	- 서부지사 터빈발전기 정기점검 보수공사	- 증기터빈(A급) 및 부대설비 발전기 정기점검(C급)	518,967	적 정
	2	- 서부지사 발전보일러 탈기기 및 급수펌프 보수공사	- 발전보일러 및 탈기기 급수펌프 분해 정밀점검, 노후부품 교체 · 5대(발전보일러용-3대, 탈기기용-2대)	185,945	재검토	점검등급조정 A급→B급
	3	- 서부지사 신정 열병합 가스엔진 정기점검 보 수공사	- 신정플랜트 가스엔진 정기 분해점검 · 매 가동 10,000시간 점검(2대)	120,956	보 류	가동율 감소점검 보류
	4	- 서부지사 밸브점검 및 보수공사	- 열병합 및 열전용보일러 안전밸브 및 제어밸브 수리(34기)	57,717	기 타 (통합발주)	양지사통합발주 (비용절감)
	5	- 서부지사 가스에어히 터(GAH) 전열소자 교 체공사	- #1 열전용보일러 공기예열기 교체	58,740	기 타 (통합발주)	양지사통합발주 (비용절감)
	6	- 서부지사 축열조(3호 기) 점검보수 및 보 온 교체공사	- 3호기 축열조 Shell Plate 보수 및 보온교체 · 저장용량 : 12,200㎥	485,773	재검토	주요부위 선 공사후 년차적보수
	7	- 서부지사 보조보일러 열교환기 제작구매	- #1 보조열교환기 교체사업 · 용량 : 85Gcal/h	456,498	적 정
	8	- 서부지사 중온수순환 펌프(HWCP) 유체커플링 점검보수	- 중온수순환펌프(#8,9호) 유체커플링 및 유냉각기, 케이싱 점검보수 * 중온수순환펌프 속도제어용 변속장치	44,440	적 정
	9	- 서부지사 신정가압장 배터리 구매설치	- 신정가압장 UPS-System 베터리 교체 설치 · 신규설치(55Cell) 교체(30Cell)	26,620	적 정
	10	- 서부지사 터빈 Gove rnor-Controller 교체 공사	- 노후Governor-Controller 교체(1기) · 부품단종(전기식→전자식)	360,811	적 정

분야	순번		공 사 명		사 업 내 용	소요예산 (천원)	검토결과	비고
전기	소 계(4건)					372,374
	11		- 서부지사 전력설비 정밀진단		- 목동플랜트 전력설비 정밀진단 · 고압케이블(28조), 변압기(13대), 고압전동기(17대), 차단기(103대)	167,024	재검토	규모축소 (최근5년내 설치는 제외)
	12		- 서부지사 전력설비 점검 및 보수공사		- 목동플랜트 전력내번반 내부 전력기 기 점검보수 · 22.9kV/6.6kV SWGR 및 460V L/C 및 MCC 등 점검	60,013	재검토	규모축소 (사전진단 결과 실시 후 년차적 실시)
	13		- 전동기 보수공사		- 전동기 고정자 권선 및 회전자 점검, 세척 및 절연보강, 베어링 교체 · 전동기 11대	97,867	재검토	공사축소 (11대→9대)
	14		- 서부지사 목동전기 실 몰드변압기 구매 설치공사		- 50KVE~150KVA 몰드변압기 3대 교체설치	47,470	보 류	사전 정밀 진단 실시 후 진행
제어		소 계(5건)				1,146,499
		15		- CleanSYS 정기 유지보수 용역	- 정기점검(1회/월) 유지보수 및 정도검사 지원	64,000	기 타 (통합발주)	양지사통합발주 (비용절감)
		16		- DCS 정기유지보수 용역	- 정기점검(4회/년), 유지보수 및 지원 점검 및 Overhaul (PHD 점검, Server 및 Station Virus Update 및 시스템 긴급조치)	22,550	기 타 (통합발주)	양지사통합발주 (비용절감)
		17		- 제어망 분리시스템 구매 교체공사	- 서부지사 제어시스템 망 분리(2원화) · 제어망과 업무망을 분리 설치	97,900	보 류	신기술검토 시행 (`17년시행)
		19		- CleanSYS 분석기 교 체 및 통신방식 업그레이드	- 목동플랜트 CleanSYS 분석기 교체 · 아날로그방식→디지털방식(6기)	780,120	보 류	사업기한 `17.10월한 (`17년시행)
		19		- 서부지사 PLC 교체	- 목동플랜트 제어용 순차제어장치(PLC) 교체 · 제어용MAIM PLC 및 I/O카드 교체	181,929	적 정
시설		소 계(4건)				1,716,708
		20		- 공장동 LED 등기구 교체공사	- 목동플랜트 내 LED등기구 교체공사 · 120W 120SET 교체	129,800	재검토	교체물량 축소(120개→32개)
		21		- 서부지사 석면건축 물 제거 및 보강공사	- 목동플랜트 석면건축물 철거 후 텍스 및 석고보드 설치 · 석면철거 775㎡ · 텍스 및 석고보드 설치 676㎡	66,924	재검토	공사축소 (거주공간 만 공사) 308㎡
		22		- 서부지사 약품탱크 격벽 설치공사	- 목동플랜트 수처리실과 폐수처리실 격벽설치공사	27,500	보 류	사업기한 `19년으로 (`17년실시)
		23		- 열수송관보수공사	- 노후 밸브(50~200A) 교체 5개소 - 열수송배관체(65～600A) 813m×2열 - 보온손상 개소 보수(60m) 등	1,492,484	적 정

□ SH 동부지사(노원)

분야	순번	공 사 명	사 업 내 용	소요예산 (천원)	검토결과	비고
계 (21건)				4,873,601
기계	소 계(11건)			2,294,945
	1	- 터빈·발전기 점검 및 정비	- 터빈·발전기 C급 정비 및 부속설비 점검·정비	443,595	적 정
	2	- 밸브점검 및 보수공사	- 열병합 및 열전용보일러 안전밸브 및 제어밸브 수리(21기)	40,675	기 타 (통합발주)	양지사통합 발주공사 (비용절감)
	3	- 유체커플링 보수공사	- 대형(#1-D/ 1-B) 유체커플링 2대 정비	65,200	재검토	물량감소 (2대→1대)
	4	- 발전보일러 공기예 열기(G.A.H)보수공사	- 공기예열기 부품 교체 · Cold-Element 및 Seal 교체	122,000	재검토 (통합발주)	양지사통합발주 (비용절감)
	5	- 발전보일러 수냉벽 제작설치공사	- 발전보일러 수냉벽 수관교체 및 세정	982,413	적 정
	6	- 비상발전기 점검정 비공사	- 비상발전기 고장부위 부품교체 · 터보Charger, 워터펌프샤프트 등	32,000	적 정
	7	- 보온보수공사	- 플랜트 배관 및 시설물 보온	16,500	적 정
	8	- 진공차단기 교체	- 노후(단종) 진공차단기 6대(총36대)교체 · 중온수순환펌프1-A,B,C용 등	33,770	적 정
	9	- 터빈 및 발전기 진 동 감시시스템 구매 교체공사	- 노후(단종) 진동감시시스템 교체 · VDPM 1set, Server/Clier pc 각 1set	103,282	적 정
	10	- 보조보일러 3호기 화염감지기 교체	- #3호기 열전용보일러 화염감지기 교체	103,620	보 류	자체점검 유지보수 (`17년시행)
	11	- 보일러 수질관리 시스템 설치공사	- Co-gen/소각로Sampling-sys 자동화 - 소각로 응축수관리 자동화 및 우회배관 신규설치 - 순수생산설비, 수질측정 자동화 설치	351,890	보 류	공사규모 축소 (`15년일부 공사시행)
전기	소 계(4건)			237,089
	12	- 전동기 보수공사	- 6.6kV 고압전동기 분해 정비 보수 4대	22,759	적 정
	13	- 전력용 변압기 점검 및 절연유 여과	- 전력용 변압기 여과기 설치(3대) - 전력시설 점검 및 절연유 등 시험	24,800	적 정
	14	- 전력용변압기 보호 계전기 교체공사	- 노후 보호계전기 15대 교체	150,700	적 정
	15	- 전력설비 점검 및 보수공사	- 진공차단기(35대), 기중차단기(26대) MOLD변압기 5대 점검보수	38,830	적 정

분야	순번	공 사 명	사 업 내 용	소요예산 (천원)	검토결과	비고
제어	소계(4건)			819,657
	16	- DCS 정기유지보수 용역	- 분산제어설비(DCS) 1식 유지보수 연간계약 체결	20,680	기 타 (통합발주)	양지사통합 발주공사 (비용절감)
	17	- CleanSYS 정기유지 보수 용역	- Clean SYS 환경측정기기 유지보수 용역(5식)	40,225	기 타 (통합발주)	양지사통합 발주공사 (비용절감)
	18	- 제어망 분리시스템 구매 교체공사	- 서부지사 제어시스템 망 분리(2원화) · 제어망과 업무망을 분리 설치 · 통제서버 각1set, 서버케비넷 1set	97,350	보 류	신기술검토 시행 (`17년시행)
	19	- CleanSYS 분석기교 체 및 통신방식 업그레이드	- Clean SYS 환경측정기기 유지보수 용역(5식)	661,402	보 류	사업기한 `17.10월한 (`17년시행)
시설	소 계(2건)			1,521,910
	20	- 탈질설비 촉매 교체 공사	- #4호기 탈질설비(촉매:11.1㎥) 교체	85,910	보 류	촉매상태 양호
	21	- 열수송관보수공사	- 작동 불량 밸브 교체 및 신설, 맨홀 등 보수공사 (신축이음관 등 이중보온관 보수)	1,436,000	적 정

□ 기타 시설 보수공사

분야	순번	공 사 명	사 업 내 용	소요예산 (천원)	검토결과	비고
계 (9건)				3,323,801
기타	소 계(9건)			3,323,801
	1	- 열수송관 비파괴 검사	- 열수송배.관 용접개소의 방사선 투과검사, 자분탐상시험, 액체 침투탐상시험 실시	491,651	적 정
	2	- 적산열량계 부품 구매	- 검정용 유량부 및 부품 418조	547,338	재검토	재견적 (비용절감)
	3	- 목동 공동구 유지관리비	- 공동구(점용율 40.69%) 공동구배관 11.7㎞(65∼1000A)	1,000,000	적 정
	4	- 서부지사 주열량계 공사	- 검정기간이 만료된 계량기 검정 (탈부착) 228조	164,049	적 정
	5	- 서부지사 신규 열량 계 설치공사	- 신규열공급처 적산열량계 설치 63조	96,116	적 정
	6	- 동부지사 주열량계 공사	- 검정기간이 만료된 계량기 검정(탈부착) 127조	104,550	적 정
	7	- 동부 관리동 옥상 보수 및 방수공사	- 바닥철거 후 몰탈시공, 방수공사 등 · 몰탈시공(473㎡), 방수(1,130㎡)	80,000	적 정
	8	- 정보통신기반시설 취약점 분석평가	- 서부․동부지사 열공급설비 제어시스템 취약점 분석, 평가 용역	90,097	적 정
	9	- 긴급복구(양지사)	- 서부·동부지사 긴급복구비	750,000	적 정