문서번호	운영과-3161
결재일자	2016.5.5.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		운영과장	운영부장
유수형		박종길	05/05 기혜경
협조

서울시립 북서울미술관 전기설비 정기검사(법정검사) 결과보고

2016. 5.

서울시립 북서울미술관

( 운 영 과 )

서울시립 북서울미술관

전기설비 정기검사(법정검사) 결과보고

서울시립 북서울미술관 자가용전기설비의 특고압설비 정기검사(법정검사)를 시행하고 그 결과를 보고합니다.

□ 관련근거

○ 2016년 전기안전 관리계획(운영과-208  ‘16.1.11)

○ 전기사업법 제65조 및 동법시행령 제32조 5항(정기검사)

□ 정기검사 개요

○ 일    시: 2016. 5. 2.(월) 11:30~14:00

○ 장    소: 북서울미술관 전기실

○ 검사내용: 특고압 전기설비 정기검사(법정검사)

○ 검사기관: 한국전기안전공사 서울북부지사

○ 검사 및 작업참여자

- 검사기관: 검사과장 박순성 외 1명

- 미 술 관: 유수형(총괄), 이문희(전기안전관리자) 외 6명

□ 검사대상

구 분	수 전(발 전) 계 통
	건물개요	검사대상 설비
전기설비	연면적 17,113㎡ 지상3층/지하2층	- 수변전설비(22.9KV, 1,500KVA) 1식 - 발전설비500kW(625KVA) 1식 - 태양광발전설비(380v, 20.9kw) 1식

□ 검사내용

○ 특고압(LBS,MOF,PF,MOF) 작동상태 및 선로 절연상태

○ 변압기: 변압기상태 및 선로 절연상태

○ 발전기: 작동상태 및 전압, 역률상태 등

○ 저압반: ACB작동 및 ATS반 절체상태

○ 접  지: 접지상태 등

○ 태양광설비: 작동상태 및 이상유무

□ 검사결과

○ 수전설비(22.9kv,1500kw) 분야: 검사 합격

○ 발전설비(태양광설비 380v, 20.9kw)) 분야: 검사 합격

○ 차기 검사일: 2019. 5. 2.

□ 향후조치

○ 이상없음

붙임: 1. 정기검사 실시 확인서 1부

2. 검사사진 1부.  끝.