문서번호	물재생계획과-6304
결재일자	2016.5.13.
공개여부	대시민공개
방침번호

						시 민
주무관		배수설계팀장		물재생계획과장
박원모		위형근		05/13 하상문
협 조

2016년 수방대비

하수관로 수위계 현장 점검결과 보고

2016. 5.

물순환안전국

(물재생계획과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

하수관로 수위계 현장  점검결과 보고

하수관로 수위계 현장 점검을 실시하여 수위 정보 실시간 모니터링 및 계측정보 이상 발생 시 신속한 대응에 지장이 없도록 수방대비 점검결과 지적사항 및 조치결과(계획)을 보고 드림.

□ 관련근거

○ 2016년 수방대비 하수관로 수위계 현장 점검계획

- 물재생계획과-5314(2016. 4. 21.)

□ 점검개요

○ 점검대상 : 자치구 수위계 및 관리 운영서버(PC)

- 수위계 104개소 , 운영서버(PC) 25개소

○ 점검기간 : ‘16. 04. 25(월) ~ 05. 10(화)

□ 점검 방법

○ 시·구 합동점검(배수설계팀, 자치구 담당부서) : 30개소

- 합동점검결과 지적사항 자치구 통보

○ 각 자치구 자체점검 : 시·구 합동점검 제외한 74개소

- 자체점검 후 조치결과 서울시 제출

□ 주요 점검내용

○ 맨홀 내 수위검출기(센서) 고정상태 및 이물질 부착여부

○ 수위 측정값과 현장 실제 측정수위의 일치 여부

○ 제어반 관리 및 작동상태

○ 계측정보 전송상태 확인 등

- 자치구 수위계 관리PC 운영실태 (절전모드, 화면보호기 지정

등으로 송신 단절 발생 여부 확인)

- 24시간 수위계 관리 운영서버(PC) 가동 여부

□ 점검결과

○ 지적사항 : 총 13건

- 완료 : 7건 , 조치중 : 4건 , 2017년 예산 반영후 조치 : 2건(강남구)

○ 주요 지적사항

- 수위검출기 연결부분 보강필요

- 맨홀내 이물질 퇴적물로 인한 수위 오차 발생

- 현장제어반 통신 송수신 불량

- 수위검출기, 현장제어반, 배관, 배선 노후화

- 수위검출기 헌팅으로 오작동

- 운영서버 화면보호기 설정운영으로 상시 모니터링 불가

- 현장제어반에 명판 및 연락처가 부착되어 있지 않은 곳이 많음

□ 조치계획

○ 자치구에 점검결과 지적사항 처리요청

붙임 1. 점검결과 지적사항 및 조치결과(계획) 1 부

2. 수위계 점검표 1부

3. 점검 사진대지 1부 끝.