하수관로 수위계 현장 점검결과 지적사항 및 조치결과(계획)

자치구별	지적사항	조치결과(계획)	비고
종 로	-
중 구	센서케이블 배관 절연 테이핑 요망	조치중(5.20예정 )
용산구	-
성동구	센서연결부분 코우킹 요망	조치완료(5.6)
광진구	센서 헌팅으로 상세점검후 조치요망	센서 교체 조치완료(5.3)
동대문구	-
중 랑	-
성 북	-
강 북	-
도 봉	- 제어반 잠금장치 고장 - 맨홀내 준설요망	-조치중 (5.13예정) -조치완료(4.29)
노 원	-
은 평	센서연결부분 코우킹 요망	조치중(5.20예정)
서대문	센서연결부분 코우킹 요망	조치완료(5. 4)
마 포	-
양 천	-
강 서	-화곡3동 1067-19 kt line 통신불량 -화곡1동 904-27 kt line 통신불량	-조치완료(4.27) -조치완료(4.27)
구 로	-
금 천	-
영등포	-

자치구별	지적사항	조치결과(계획)	비고
동 작	센서연결부분 코우킹 요망	조치중(5.13예정)
관 악	-
서 초	-
강 남	- 신사573-1 . 수위검출기,배관.배선 노후 (2008년) . 제어반.변환기 노후 - 신사548-1 . 수위검출기, 배관. 배선 노후 (2008년) . 제어반.변환기 노후	센서 고정 연결 배관용접 완료 . 설비 노후화로 수시 순찰점검 강화하여 이상 발생 시 정상 운영 토록 조치 .2017년 예산자체 편성하여 교체
송파	-
강동	준설요망	조치완료(5. 2)