문서번호	정수시설과-5260
결재일자	2016.5.16.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	영등포아리수정수센터소장
최년수		유영춘	05/16 代안창수
협조
	주무관		김익동

가압식막여과 정수시설 콤프레샤 고장보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016 .5.

영등포아리수정수센터

(정수시설과)

가압식막여과 정수시설 콤프레샤 고장 보고

가압식막여과 정수시설의 공압밸브등의 작동을 위한 스크류식 콤프레샤(공기압축기)의 작동상태 점검 및 조치계획 보고임

❑ 점검개요

❍ 점검일자 : 2016. 5. 13(금)

❍ 점 검 자 : 최년수, 김익동, 박세욱, 유진콤프레샤(설치업체) 김영호부장

❍ 설비현황

설비명	규 격	대수	설치년도	용 도
스크류식 콤프레샤	3.62㎥/min, 7.0kg/㎠	2	2010년	공기압 설비 작동용

❍ 점검내용

- 콤프레샤 동작상태 확인 및 주변설비 점검

현장조작반 점검	부속품 점검	판넬내부 점검

❑ 점검결과

❍ 콤프레샤 A호

- 장기간 사용에 따른 주요 부속품 마모 및 파손

❍ 콤프레샤 B호

- 현장조작반(마이콤) 고장

- 장기간 사용에 따른 주요부속품 마모 및 파손

❑ 소요예산 : 9,000천원(추정)

❑ 조치계획

❍ 수리방법 : 기계설비 유지보수 연간단가 계약업체(대영이앤디) 활용(작업지시)

❍ 추가사항 처리방법 : 담당자 현장확인 선 수리후 유지보수내역 설계변경

※ 교체대상 부품(콤프레샤 A, B호 2대)

부품명	단위	수량	비고	부품명	단위	수량	비고
에어앤드 베어링	세트	2	소음(마모)	밸트	개	3	마모
립씰	개	2	누유	메인모터 베어링	개	2	소음(마모)
고압호스	개	2	“	오일셰퍼레이터	개	3	상태불량
미니엄 밸브	개	2	작동불량	오일휠터	개	3	“
오일클러	개	1	“	에어휠터	개	3	“
안전밸브	개	1	“	애프터쿨러	개	1	“
인테크 밸브	개	2	“	엔드연마 및 세척	식	2	“
압력계	개	1	“	마이코스 오일	개	3	“
현장조작반(B호)	개	1	“	-	-	-	-

.끝.