문서번호	운영과-4024
결재일자	2016.6.10.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	운영과장
조계진	06/10 박종길
협 조

『2016년 시립북서울미술관』

기계설비 하절기대비 정비 결과보고

2016. 6

북서울미술관

(운영과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	■	□
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

기계설비 하절기대비 정비 결과보고

하절기(6∼9월)미술관 안전사고 예방및 기계설비의 효율적인 유지관리를 위해 관련설비 및 시설물을 정비, 보수하고 결과를 보고함.

1. 정비배경

▢ 운영과 – 2187(2016.3.31.)호 「기계설비 하절기 정비계획」

2. 정비개요

▢ 정비기간 : 2016. 4. 01.~ 5. 31

▢ 대상설비

〇 열원설비 : 냉온수기기, 보일러, 냉동기, 지열설비 및 관련기기.

〇 공조설비 : 공기조화기(항온항습형 및 일반형), 팬코일유니트,

폐열환수 장치.

〇 각종 팬 및 펌프류.

〇 저수조 설비 및 우수설비.

〇 위생 및 도시가스설비.

〇 각종 급.배수관 및 배수시설.

▢ 주요점검내용

〇 흡수식 냉.온수기기 냉방가동위한 시운전점검.

〇 지열설비 히트펌프정비 및 순환펌프점검.

〇 스크류냉동기 정비점검.

〇 보일러 세관 및 부속기기점검.

〇 공기조화기 필터류교체 및 점검.

〇 저수조설비 청소 및 수질검사.

〇 도시가스 정비점검.

〇 각종배관부속 및 펌프류점검.

▢ 주요점검결과  (세부내용-붙임참조)

〇 흡수식냉.온수기기 시운전 완료.

〇 지열순환펌프 점검후 베어링 및 부속교체.

〇 스크류냉동기 자율검사 완료.

〇 보일러세관작업완료 및 계속사용검사 실시.

〇 항온항습형 공기조화기 가습기실린더 교체.

〇 저수조 청소 및 수질검사실시.

〇 도시가스 자체점검 및 법정검사 완료.

〇 각종 배관부속 및 펌프류점검 완료.

〇 썬큰광장 배수구 청소완료.

3. 향후조치사항

▢ 냉방열원인 지열설비, 냉온수기기, 스크류냉동기 지속관리.

▢ 여름철 외기와 습도에 의한 결로 상시대비.

■ 붙임 : 하절기대비 기계설비 정비내용1부  끝.