문서번호	시설과-3246
결재일자	2016.6.22.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	시설팀장	시설과장	동부공원녹지사업소장
최종성	임록화	진병규	06/22 이춘희
협 조

『신림119안전센터 등 2개소』건축물 구조안전진단 및 옥상녹화 유형제안 용역 완료보고

2016.06

동부공원녹지사업소

(시설과)

『신림119안전센터 등 2개소』건축물

구조안전진단 옥상녹화 유형제안 용역 완료보고

신림119안전센터 등 2개소 건축물 구조안전진단 및 옥상녹화 유형제안 용역이 완료되어 다음과 같이 보고합니다.

□ 용역 개요

○ 용역명 : 신림119안전센터 등 2개소 건축물 구조안전진단 및 옥상녹화 유형제안 용역

○ 대상지 및 규모

시 설 명	위 치	사업비 (백만원)	옥상녹화 신청면적 (㎡)	구조안전 진단면적 (㎡)	비고
합 계	2개소	72	205	487
신림119안전센터	관악구 봉천로 202	44	125	234
난곡119안전센터	관악구 난곡로 243	28	80	253

○ 용역기간 : 2016. 05. 27.  ～  ‘16. 06. 20.

○ 도 급 자 : ㈜한국구조안전기술원 대표 김태섭

○ 도 급 액 : 10,000,000원

□ 추진 경위

○ 2016.05.09 : 2016년 옥상녹화 텃밭조성 대상지 변경계획 시달

○ 2016.05.13 : 옥상녹화사업 협약서 및 동의서 발송(신림119안전센터등2개소)

○ 2016.05.13 : 기술용역 타당성 심사 요청(건축물 구조안전진단 용역)

○ 2016.05.17 : 기술용역 타당성 심사 결과 통보(적정)

○ 2016.05.27 : 건축물 구조안전진단 용역 착수

○ 2016.06.14 : 건축물 구조안전진단 용역 보고

○ 2016.06.20 : 건축물 구조안전진단 용역 준공

□ 용역 결과

○ 구조안전진단 결과 옥상녹화 제안

시 설 명		구조안전 진단결과 녹화가능 제안 유형(㎡)				비고
		경량형	혼합형	중량형	계
합 계		158	46.5	271.8	476.3
신림119 안전센터	소 계	135.5	46.5	50.1	232.1
	지붕층	113.0	-	38.0	151.0
	3층	22.5	46.5	-	69.0
	2층	-	-	12.1	12.1
난곡119 안전센터	소 계	22.5	-	221.7	244.2
	지붕층	22.5	-	141.2	163.7
	3층	-	-	80.5	80.5

○ 옥상 일부 방수층 및 파라펫 균열이 발견 되어 옥상녹화 공사       전 해당 구간 보수 작업 필요

○ 현 난간 높이가 약1.2m로 옥상녹화 토심 증가에 따른 안전 난간       보완 필요

○ 현 옥상 배수 성능은 양호 하나 옥상녹화 조성 후 지속적인 배수       드레인점검 필요

○ 태양광 설치는 단위면적당 설치 중량이 경량형 녹화중량 보다       하중이 크지 않으므로 옥상 전구간 설치 가능

※ 태양광(10kw) : 투영면적 56㎡(총 중량 3,008kg)

태양광 설치 단위중량 = 55kg/㎡

□ 향후 계획

○ 신림119안전센터, 난곡119안전센터 사업면적 확대로 인한 사업비 추가 배정 요청

※ 신림:125㎡→232.1㎡, 난곡:80㎡→244.2㎡

○ 구조안전 진단 유형 결과에 따라 실시설계 용역 실시

○ 실시설계 용역 시행시 구조안전진단 결과 적정반영 여부 검토

□ 향후 추진 일정

○ 2016. 07. ~ 08. : 실시설계 용역 발주 및 시행

○ 2016. 09. ~ 11. : 공사 발주 및 시행

○ 2016. 12.         : 시설물 인계

붙임 : 건축물 구조안전진단 및 옥상녹화 유형제안 보고서 각 1부.