문서번호	정수시설과-2695
결재일자	2016.6.23.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	암사아리수정수센터소장
전준원		남효돈	06/23 오세영
협 조
	정수과장			하은경
	주무관			주명호
	주무관			김희수
	주무관			최윤수

제2정수장 응집제(PAC)투입설비 발주계획 변경보고

2016. 6.

암사아리수정수센터

제2정수장 응집제(PAC)투입설비 발주계획 변경보고

당초 교체하기로 계획되었던 우리정수센터 제2정수장의 응집제(PAC)투입설비와 관련하여 사업내역에 변경이 있는바 그에 따른 발주계획을 변경하고자 보고드림

□ 사업개요

❍ 사업대상 : 제2정수장(30만톤/일) 약품(응집제)투입설비 1식

❍ 사 업 비 : 금280,000천원

❍ 추진방향

- 약품혼화방식의 변경‧개선(낙차식 혼화 → 노즐분사식 혼화)

- 약품공급방식의 형식변경(유량계+조절밸브 조합방식 → 정량펌프 공급방식)

❍ 사업내용

- 지주형 순간혼화장치(분사노즐) 6대 설치

- 정량펌프(약품공급용) 3대, 가압수펌프 2대 설치

※ 기타 약품공급배관, 현장제어반 및 중앙감시제어반 교체 1식 포함

❍ 구 성 도

□ 변경사유

❍ 혼화방식 변경에 대한 재검토 결과 발주계획 변경의 필요성 대두

- 당초 계획된 기계식(노즐분사) 혼화방식은 수중에서 약품과 가압수를 혼합‧가압하여 순간혼화를 달성하고자 하였으나,

- 운영 및 유지관리성을 재검토하였을 때 자칫 약품공정에 지장을 줄 수 있는바 이에 대한 면밀한 재검토 시행 → 기존 혼화방식의 유지를 결정

	< 내부 검토의견 >
❍ 순간혼화방식 지적사항 - 수중에서 약품과 가압수의 수류에너지가 원수의 수류에너지에 비해 작다고 판단됨 - 약품과 가압수가 노즐내에서 반응하여 응결됨에 따라 노즐의 막힘현상이 우려됨 - 기존 수류낙차식의 경우 설비의 구성이 간단하여 유지관리성이 높음 ❍ 개선방안 - 기존의 약품투입을 다점화하여 약품투입 및 혼화효율을 좀더 높이는 것이 타당함 - 기존의 약품이송배관 중 노후된 배관을 재시설하여 향후 유지관리성의 향상이 필요함

❍ 금년도 약품설비와 관련하여 시급하게 개‧보수가 필요한 사항 발생

- 제2정수장의 약품투입지점 변경과 관련하여 약품의 원거리 이송을 위한 약품공급배관의 철거 및 재시공이 필요(약50,000천원)

※ 관련근거 : 제2정수장 응집제 혼화지점 비교 조사결과(정수과-2641호, ’16.6)

- 기타 약품실 내부의 환경정비, 기타 약품(가성소다 등)탱크의 보수 등이 필요

□ 세부추진계획

❍ 세부변경안

<당 초>		<변 경>
	➡

- 기존의 노후화된 유량계+조절밸브 방식의 약품공급장치를 당초 계획되었던 정량펌프식으로 전면개량

- 약품의 혼화‧주입방식은 기존 약품투입지점의 변경, 약품의 기계식 분사방식으로 변경에 따른 운영 및 유지관리의 저해우려에 따라 기존방식을 유지

- 아울러 현재 제2정수장 약품투입설비 통합현장제어반(PAC, PAHCs, 가성소다) 교체에 대하여 금회 사업에 추가여부를 검토하여 타당한 경우 통합 발주예정

❍ 발주계획

- 사 업 명 : 제2정수장 약품(PAC)투입기 제작구매설치

- 사업내역 : 2정수장(30만톤/일) PAC 약품투입기 1식

- 소요예산 : 약200,000천원

- 사업기간 : 2016. 6. ~ 2016. 9.(120일간)

- 계약방법 : 조달구매(제한경쟁)

※ 특수한 설비 또는 기술이 요구되는 물품제조계약에 해당하는 사항으로 다년간 정수장에 사용되는 약품투입기를 납품 가능한 기술을 보유한 업체를 통하여 납품받고자 함

- 예산과목 : 자본적지출, 유형자산취득, 기계장치, 시설비및부대비(시설비)

□ 행정사항

❍ ’16년도 투자사업예산 변경집행에 따른 협의(기획예산과, 기전설비과)

❍ 사업추진 및 운영

- 제2정수장 착수정 응집제 투입설비 재설계 및 설치 : 정수시설과

- 정수생산 및 설비교체에 따른 전반적인 공정감시 및 제어 : 정수과.  끝.