함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	서울특별시
수신	수신자참조
(경유)
제목	신촌 대중교통전용지구 빗물유입시설 현장점검 결과 알림

1. 물관리정책관 지시사항 관련하여 신촌 대중교통전용지구 빗물유입시설 현장점검(‘14.2.7) 결과를 알려드리오니 주요 침수취약 지역임을 감안하여 업무 추진에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

가. 주요 점검결과

- 차도와 보도간에 빗물유도시설(측구,도로경계석)이 없는 평면구조로 고지대의 빗물이 낮은 지형인 연세로와 명물거리 교차지역 및 저지대(신촌현대백화점)으로 유입되는 형상임.

- 이에 대한 빗물유입대책으로 주로 연속형 빗물받이(원형사각수로관)를 시공하였으나, 주변 차도 및 보도와의 단차가 없어 빗물유입이 기존 측구시설 보다 다소 떨어질 것으로 추측되며, 집중호우시 보,차도 주변에 일시적인 배수불량이 예상됨.

- 특히 가장 지형이 낮은 연세로와 명물거리 교차점 주변은 주변 고지대의 빗물집중시 상가침수 우려 있음.

- 연속형 빗물받이(원형사각수로관) 시공분의 스틸그레이팅 유입구는 20*30㎜ 48공 중 24공은 1/2만 통수가능함.

- 침투형 빗물받이는 공사용 토사 유입으로 청소가 필요함.

나. 검토사항

- 연세로 빗물유입시설 뚜껑에 대한 검토 필요(유입구가 넓은 구조로 변경)

- 명물거리 상류부분에 대한 적정한 노면수 처리로 저지대 침수가 예방 될 수 있도록 빗물받이 증대 검토.

첨부 : 위치도 1부. 끝.

	서 울 특 별 시 장
수신자	교통정책과장,서대문구청장(토목과장),서대문구청장(안전치수과장)
주무관	이원영		하수관리팀장	최승각		물재생계획과장	02/13 이진용
협조자
시행	물재생계획과-1817	(		)	접수		(		)
우	100-739	서울 중구 덕수궁길 15 서소문청사 1동 8층	/
전화	2133-3790	/전송	2133-1042	/		/	대시민공개