	용산소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	비상소화장치 철거 심의위원회 결과보고

1. 관련근거

가.재난관리과-4582(2016.6.28.)호 『비상소화장치 철거 계획』

나. 2016년 재난업무가이드 재난대응행정편『3. 소방용수시설 및 비상소화장치 관리』

2.  우리서에서 관리 운용중인 비상소화장치 80호 및 37호 철거 심의 위원회 결과를 다음과 같이 보고 합니다.

가. 일   시 : 2016.6.30.(목) 09:30~10:00

나. 장   소 : 재난관리과 사무실

다. 심의내용: 비상소화장치 80호 및 37호  철거사항

라. 심의결과

대 상	심의결과		심의내용
비상소화장치 37호	가	부	비상소화장치 37호는 소방차량이 통행이 불가능 하며 고지대로써 필요한 위치이므로 주변 이설을 적극검토하고, 주민에게 철거동의서를 받는 등 조건부 철거 의결함
		∨
비상소화장치 80호	가	부	비상소화장치 80호는 소방차차량통행이 가능하며,후암119안전센터 와 인근에 위치하여 화재진압활동상 지장이 없어 철거가능함
	∨

붙임  1. 비상소화장치 철거 심의 의결서 1부.

2. 비상소화장치 철거 심의서 7부.

3. 비상소화장치 철거 심의 사진 1부.  끝.

담당자	최병현		대응총괄팀장	김용갑		재난관리과장	07/01 김종구
협조자
시행	재난관리과-4691	(		)	접수		(		)
우	04374	서울특별시 용산구 한강대로 167(한강로2가)	/
전화	02-796-3596	/전송	02-749-1911	/	201205107@seoul.go.kr	/	대시민공개