문서번호	정수운영과-8623
결재일자	2016.7.6.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		정수운영과장	광암아리수정수센터소장
강석규		정선교	07/06 차윤기
협 조
	정수시설과장			이흥수
	주무관			곽대근
	주무관			정승경
	주무관			유재훈

안전하고 맛있는 아리수! 세계로 진출하는 아리수!

광암아리수정수센터

정수지 밸브 교체 공사 관련 정수지 급수운영 중간보고

2016. 7.

광암아리수정수센터(정수운영과)

정수지 밸브 교체공사 관련

정수지 급수 운영 중간 보고

정수지(9~11지)밸브 교체와 관련 정수지 가동중지에 따른 여름철 수돗물

사용 증가에 대비 급수운영 아래와 같이 보고 합니다

Ⅰ		정수지 및 정수지밸브 교체공사 현황

□ 밸브교체 공사관련 정수지 가동중지 내역(6/21기준)

구분	1지	2지	3지	4지	5지	6지	7지	8지	9지	10지	11지
평균 수위	3.42	3.53	3.59	3.51	중지 (‘15.10)	3.70	3.22	3.14	중지 (‘15.6)	중지 (‘16.6.21)	중지 (‘16.6.18)
송수	청담 송수				우면 송수 (중지)	우면 송수			청담송수(중지)

□ 급수운영 관련근거

◯ 하절기 기온상승에 따른 수돗물 사용증가 대비 급수운영(배수과-4985.2016.6.3)

□ 정수지 밸브교체공사 개요

◯ 공사대상   : 정수지(9~11지) 밸브 교체공사

◯ 공사기간  : 2016.06.~08(계약기간 : 06. 01. ~ 08.29.)

◯ 공사내용  : 정수지(9지,10지,11지) 유입밸브(D1,00mm) 및 유출밸브 교체

◯ 공사사유   : 노후밸브(수동→자동) 교체

◯ 정수지 도면

2,200

1,350

중간밸브

교체밸브

2,200

1,350

#1

#2

#3

#4

#5

#7

#8

#6

#9

#10

#11

청담유입

우면산유입

①

②

③수계분리밸브

④

⑤

바이패스배관

Ⅱ		정수지 가동중지 추진 내역

□ 정수지 7,8지 청소 관련 수계분리 90% 오픈 및 폐 추진

① 수계분리 0 → 90% 오픈(6/1~6/4 15:00)

② 수계분리 90% 오픈유지(6/4 15:00 ~6/16 10:00)

③ 수계분리 90→ 0% 클로즈(6/16 10:00 ~ 6/18 12:30)

□  정수지 9,10,11지밸브 교체관련 가동중지 추진

① 정수지 11지 가동중지(6/18)      ② 정수지 10지 가동중지(6/21)

③ 정수지  9지  가동중지(‘15년 6월) ④ 정수지  5지  가동중지(‘15년 10월)

□ 청담송수라인 정수지(1,2,3,4지) 유입밸브 개도율 100% 연중유지

우면송수라인 정수지(6,7,8지) 유입밸브 개도율    60%  연중유지

□ 청담송수라인,우면송수라인 1,350mm 오픈유지(2013.9)

Ⅲ		정수지 가동중지 따른 문제점 발생

□ 기존에 우면산 송수유량〉청담라인 송수량보다 9,500톤/일 많았으나,

정수지 가동중지(11지,10지)에 따른 청담라인 송수량〉우면송수유량

보다 9,800톤/일 많아 강도수도사업소에서 유량관리 어려움으로 시정요구

※ 송수잔류염소(우면,청담) 편차 0.02mg/L발생(우면라인〉청담라인)

Ⅳ		정수지 밸브 교체 공사관련 송수유량변화 분석

□ 정수지 청소 및 밸브교체 공사관련 송수 유량 변화(6/21기준)

구분	청담라인 정수지							우면라인 정수지
일자	1지	2지	3지	4지	9지	10지	11지	5지	6지	7지	8지
평균수위	3.42	3.53	3.59	3.51	중지 (‘15.6)	중지 (‘16.6.21)	중지 (‘16.6.18)	중지 (‘15.10)	3.70	3.22	3.14
용 량	55×65	55×65	55×65	55×65	50×70	50×70	65×70	55.5× 52.5	55.5× 52.5	55×65	55×65
운휴전	청담라인 송수:107,381톤/일							우면라인 송수:116,948톤/일
운휴후	청담라인 송수:122,966톤/일							우면라인 송수:113,747톤/일

□ 정수지 청소 및 밸브교체 공사관련 월별 송수 유량 변화

구분	청담라인 송수유량	정수지 운영수	우면산 송수유량	정수지 운영수	차이량
5월 일평균 유량	107,381㎥/일	6개지	116,948㎥/일	3개지	▴9,567㎥/일
6월1일~4일 유량	106,475㎥/일	6개지	122,000㎥/일	3개지	▴15,525㎥/일
6월5일 ~6월17일	103,795㎥/일	6개지	125,802㎥/일	2개지	▴22,007㎥/일
6월18일~6월30일	122,966㎥/일	4개지	113,747㎥/일	3개지	▾ 9,219㎥/일
7월1일~ 7월4일	122,233㎥/일	4개지	112,416㎥/일	3개지	▾ 9,817㎥/일

◯ 정수지 수위 현황(m)

구분	청담라인 정수지							우면라인 정수지
일자	1지	2지	3지	4지	9지	10지	11지	5지	6지	7지	8지
5/29	3.44	3.55	3.61	청소	운휴	3.29	3.26	운휴	3.74	3.27	3.18
5/30	3.38	3.49	3.56	청소	운휴	3.23	3.20	운휴	3.68	3.21	3.13
5/31	3.41	3.52	3.58	2.41	운휴	3.26	3.23	운휴	3.71	3.24	3.16
6/4	3.37	3.49	3.55	3.47	운휴	3.23	3.20	운휴	3.69	3.13	3.14
6/5	3.51	3.62	3.69	3.60	운휴	3.37	3.34	운휴	3.83	청소	3.28
6/17	3.44	3.55	3.62	3.53	운휴	3.29	3.26	운휴	3.75	3.28	3.20
6/18	3.38	3.49	3.55	3.47	운휴	3.24	청소	운휴	3.68	3.21	3.12
6/21	3.42	3.53	3.59	3.41	운휴	운휴	운휴	운휴	3.70	3.22	3.14
7/4	3.49	3.60	3.67	3.57	운휴	운휴	운휴	운휴	3.77	3.30	3.22

◯ 보고자 의견

정수지11지,10지 가동중지에 따른 정수지 수위 5월과 6월 비교한 결과,우면정수

지과 청담정수지 수위 차이 종전과 차이가 발견되지 않으나, 밸브교체 및 방식공사를 조속히 실시하여, 정수지 5지, 11지 저장 및 통수기능 확보한후, 유량변화 관찰 하여 안정적 운영이 되도록 하고,

청담정수지유입개도율(100%),우면정수지 유입개도율(60%) 차이로 청담정수지에 물이 많이 유입되나, 유입밸브 개도조정시 유속변화로 탁도 및 잔류염소 편차에 의해 현재보다 수질이 악화될 가능성이 있음에 따라 현재 운영상태에서 수질관리에 철저를 기하고자 함

Ⅴ		향후 계획

□ 밸브 교체공사기간동안, 송수유량,탁도,잔류염소 변화 안정적 운영으로

급수운영 및 수질관리 철저

□ 밸브 교체공사시 청담라인 11지 유입· 유출밸브 우선적으로 교체하여,

저장기능 및 통수기능 확보하여,청담라인 및 우면라인 송수유량 변화

관찰.

□ 정수지 5지 방식 작업 조속히 완료하여 저장기능 및 통수기능 확보.

□ 밸브교체 공사완료후 정수지에 물 담수전 배관 세척 등 실시.

붙임:  하절기 수온상승에 따른 수돗물 사용증가 대비 급수운영 철저 1부.끝.