문서번호	운영과-2695
결재일자	2016.8.1.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	운영과장
김상헌		김광모	08/01 김웅남
협조

2처리장 오수펌프장 점검보고

2016.08.01

2처리장

2처리장 오수펌프장 점검보고

○ 일  시 : 2016. 08.01

○ 장  소 : 2처리장 오수펌프장

○ 기기명 : - 오수펌프장 수중펌프 F호

- 유입게이트 B호 수문

○ 내  용 : - 장시간 사용으로 인한 수중펌프 내부 권선의 단락으로 인한

가동불가

- 수문의 개폐로 인한 수문축과 수문의 연결부분 파손으로

상하 작동이 불가함

○ 보고자의견 : - 펌프의 권선을 교체요함

- 수문축과 수문의 연결부분을 정비하여 오수펌프장 B지

내로 오수의 유입이 원활하게 이루어지도 정비요함

끝.