문서번호	시설관리과-21909
결재일자	2016.8.9.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전팀장	시설관리과장
김종원		윤덕묵	08/09 천성훈
협조	주무관		박태욱
	주무관		장준원

기전설비 일일점검 보고

- 노량진 배수지(가압장) -

2016. 08. 09

남부수도사업소

(시설관리과)

기전설비 일일점검(노량진 배수지) □ 점 검 자 : 김종원 □ 점검일자 : 2016년 08월 09일 □ 점검결과 및 조치사항
점 검 대 상		점 검 항 목	점검결과 (× △ ○)	점검 및 조치사항
특고압설비	특고압 VCB	이상소음 및 VCB접촉자 온도	○
	특고압 수배전반	각종 LOCK 장치 확인	○
	MOF	발열 . 이상음 발생 여부	○	전력 :			3168							㎾
	PT	전압 적정 및 과열, 소음 여부	○	전압 :			23800							V
	CT	전류 적정 및 과열, 소음 여부	○	전류	84				82		82			A
	고압 VCB	이상소음 및 VCB접촉자 온도	○
	GIPAM	보조계전기 및 지시부 상태	○
고 압 변 압 기 22.9㎸/6.6㎸ 7000㎸A		냄새 및 소음상태	○	온도 :			60								℃
		소음 및 진동, 균열 상태	○
		케이블헤드 변색 및 접속 상태	○
		접지선 접속상태	○
		절연유	○
고압설비	고압 VCB	이상소음 및 VCB접촉자 온도	○	전력 :			3186							㎾
	PT	전압 적정 및 과열, 소음 여부	○	전압 :			6660							V
	CT	전류 적정 및 과열, 소음 여부	○	전류		293				288		282		A
	판넬내 기기	각종 표시램프 작동여부	○
		접속부 이완 및 과열 변색 여부	○
		기동반 내부 냄새, 소음 여부	○
		보호계전기류 정상작동 여부	○
		SR 및 콘덴샤	○
		각종 지시계기 정성 여부	○
저 압 변 압 기 6.6㎸/380~220V 250㎸A		냄새 및 소음상태	○	온도 :				44					℃
		소음 및 진동, 균열 상태	○
		케이블헤드 변색 및 접속 상태	○
		접지선 접속상태	○

점 검 대 상		점 검 항 목	점검결과 (× △ ○)	점검 및 조치사항
저압설비	저압 ACB	이상소음 및 VCB접촉자 온도	○	전력 :			41						㎾
	PT	전압 적정 및 과열, 소음 여부	○	전압 :			381						V
	CT	전류 적정 및 과열, 소음 여부	○	전류		83			87		62		A
	판넬내 기기	각종 표시램프 작동여부	○
		접속부 이완 및 과열 변색 여부	○
		기동반 내부 냄새, 소음 여부	○
		보호계전기류 정상작동 여부	○
		SR 및 콘덴샤	○
		각종 지시계기 정성 여부	○
정류기반 및 UPS		축전지 입, 출력 전압 이상유무	○	입력	381			V		출력		120		V
		충전기 및 충전상태 이상유무	○
		축전지 외관 및 누액 이상유무	○
		충전방식 적정 여부	○
		단자 발열 및 변색 여부	○
펌프기동반		접속부 과열 및 변색, 소음 여부	○
		차단기 정상작동 여부	○
		기동설비 콘덴서, 인버터 정상여부	○
		케이블 접속상태 정상여부	○
		전자접촉기 및 리액터 정상여부	○
모터펌프실		모터펌프 진동 및 소음상태	○
		베어링 발열 및 그리스 주입상태	○
		정격부하 운전 여부	○
		커플링 접속 및 이상유무	○
비상용 발전기 (130kW)		엔진계통 및 축전지 정비 상태	○
		운전반 및 각종 지시계기 상태	○
		연료탱크 외관 및 연료 상태	○
배관설비		배관 및 이음부 이상유무	○
		인입밸브 이상유무(압축기 포함)	○
		토출밸브 및 역지변 이상유무	○
		볼트조임 및 신축관 조임상태	○
환경상태		건물내부 청소상태	○
		공동구 환경정리 상태	○
특 이 사 항

소수력발전설비

□ 점검자 : 김종원

□ 점검일자 : 2016년 08월 09일

□ 발전설비 용량 :  300kW(100kW×3대)

□ 점검결과 및 조치사항

총누적발전량(㎾h)	3,005,005		일일발전량(㎾h)		2,484
점 검 대 상	1호	2호	3호	점검결과
순시전력량 (kW)	46	46		정상
주파수 (㎐)	60	60		정상
회전수 (RPM)	904	904		정상
권선(V상) 온도(℃)	58	58		정상
베어링(하)온도(℃)	48	48		정상
전류 (V상) (A)	122	121		정상
점 검 결 과	정상발전	정상발전	정지
점검항목 (공통사항)	옥외 송전 수배전반 정상동작 유무			이상없음
	수차 운전상태 및 이상 유무			이상없음
	발전기 운전상태 및 이상 유무			이상없음
	발전기 제어반 및 HMI 이상유무			이상없음
특기사항