문서번호	급수운영과-16817
결재일자	2016.8.23.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

	시 민
주무관	급수운영과장
고원석	08/23 代문홍덕

함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울

공용건축물 건축허가(신축) 신청에 따른 협의 보고(*******)

2016. 8

공용건축물 건축허가(신축) 신청에 따른 협의 보고 (********

********공용건축물 건축허가(신축) 신청에 따른 협의가 있어 아래와 같이 보고합니다.

2016.8.23.

보고자 : 지방시설서기보  고 원 석

□ 현 황

❍ 위    치 : 강남구 *******

❍ 건 축 주 : ******

❍ 규    모 : 지하1층/지상5층 (연면적 10,476.88㎡)

❍ 용    도 : 공동주택(기숙사),근린생활시설 / 신축

□ 현장조사내용

❍ 표  고 : 36m

❍ 분기점 수압 : 약 3kg/㎡

❍ 급수계통 : 수서배수지

❍ 분기본관구경 : 100mm

□ 인입관구경(수도조례시행규칙 제19조)

❍ 가정용

▶ 기숙사 : 200실

- 도시형생활주택의 구경산출 → 141~300세대 : 80mm

∴ 가정용 80mm로 결정

❍ 일반용(근생)

▶ 건축연면적 : 566.21㎡

- 566.21㎡ × 30(ℓ/㎡ㆍday) ÷ 7(Hr/day) ÷ 1,000(㎥/ℓ) = 2.426㎥/Hr

- 0.857㎥/Hr(15mm) < 2.426㎥/Hr < 2.437㎥/Hr(20mm)

∴ 일반용 20mm로 결정

□ 처리의견

❍ 상기와 같은 실정으로 ******* 공용건축물 건축허가(신축) 건물에 대하여 붙임과 같이 급수협의조건을 부여 회신하고자 합니다.

붙임 : 급수협의조건 1부.  끝.