문서번호	시설관리과-1963
결재일자	2014.2.19.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설관리과장
황인정		02/19 신동호
협 조
	주무관			지양수

직원 체력단련실 전기온수기 고장 보고

직원 체력단련실 전기온수기 고장보고

2014. 2. 19(수)

체육시설관리사업소

(시설관리과)

직원 체력단련실 전기온수기 고장보고

주경기장 지하 직원 체력단련실에 설치되어 있는 전기온수기 고장이 발생하여 A/S 의뢰, 점검하고 그 결과를 다음과 같이 보고합니다.
		ㅊㅊ
	ㅊ

보고내용

❍ 직원 체력단련실 이용시 샤워기 온수가 나오지 않는다는 의견이 있어 자체 점검한 결과 전기온수기 고장으로 제작사에 A/S 의뢰점검

❍ 전기온수기 제원

설치위치	용량	규 격	제작사	설치년도	비고
주경기장 지하 체력단련실 옆	600L	소비전력 6KW 220V	한진 보일러	2009

점검결과

❍ 제작사(한진보일러) 점검결과 온수기 히터 고장으로 온수가 생성되지 않아 부품교체을 요구 (원인 : 소모품 장기간 사용으로 인한 고장)

조치의견

❍ 제작사에 온수기 히터 부품교체 의뢰하여 조속히 수리하고자 함

소요예산 : 약 176,000원

❍ 수리내역 : 온수기 히터 교체

❍ 예산과목 : 시민체육시설운영및관리, 체육시설운영및유지관리, 잠실종합               운동장운영및유지관리, 일반운영비, 공공운영비

❍ 방  법 : 수리금액이 소액으로 제작사에 의뢰 긴급수리 후 계좌입금

▼ 점검사진

저장식온수기 점검