	동대문소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	조치명령발부 대상 현장확인 계획(김완국건물)

1. 예방과-2336(2014.2.7)호 『조치명령서(김완국건물)』와 관련입니다.

2. 특정소방대상물 전수 소방특별조사 조치명령 발부대상에 대하여 아래와 같이 현장확인을 실시하고자 합니다.

○ 현장 확인일 : 2014. 2. 25.(화)

○ 대      상

연번	대상	주소	조치명령 내용	조치명령 기 간
1	김완국건물	동대문구 이문로 180 (이문동 255-255, 2층 어린왕자어린이집)	○ 지상2층 교재실 내 수신기 주경종 탈락 → 탈락된 주경종 부착요함 ○ 지상2층 주방내 자동확산소화장치 압력미달 → 자동확산소화기 교체 또는 정비요함	2014. 2.24.(월)

○ 확 인 자 : 소방위 황호준, 소방사 김재영

○ 조치명령 내용 : 붙임문서 참고

3. 검사결과 조치 : 관계법령에 따라 처리

4. 행정사항 : 소방민원(신규 완비․완공) 접수시 원할한 업무추진을 위하여 조치명령 등 기한일 종료 후 7일 이내에 당일 팀장 지정으로 현장확인 일정 등 변경 가능.  끝.

	황호준		검사지도팀장	김덕봉		예방과장	02/20 허병일
협조자	담당자	김재영
시행	예방과-3214	(		)	접수		(		)
우	130-100	서울 동대문구 장안동 434번지(장한로 34)	/	http://fire.seoul.go.kr/dongdaemun
전화	02)2246-2119	/전송	02)2242-0119	/		/	대시민공개