문서번호	운영과-7003
결재일자	2016.8.26.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	운영과장
이상영		박한수	08/26 정종기
협 조
	주무관			염진록

제2.3처리장 소화가스 습식탈황설비 운영점검 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 08

제2.3처리장 소화가스 습식탈황설비 운영점검 보고

◇ 소화가스 사용설비

◇ 소화가스 사용설비

제2.3처리장 습식탈황설비 운영 중 전처리 드레인 배관 및 분말촉매 저장설비의 투입이 원활하도록 구조를 개선하고 보수하여 탈황설비 운영에 만전을 기하고자 함.

1		점검내역

점검일시 : 2016. 08. 23.

점 검 자 : 주무관 박한수, 주무관 염진록, 주무관 이상영.

점검대상 : 제2.3처리장 습식탈황설비 및 가온용 온수배관 점검

2		점검내용

제2습식탈황설비 운영 중 촉매전처리 이송배관의 분말스케일로 인해  막힘이 빈번하게 발생

제3습식탈황설비 탈황약품 분말촉매가 저장조에서 고착등으로 용해조로 투입이 원활하지 못하고 약품투입이 중단되는 사례가 빈번하게 발생되어 용해조 투입장치 구조 개선이 요구됨.

제2소화조(7조)가온용 온수 공급관 볼밸브(50A)누수로 교체요망

제3소화조에 공급되는 온수공급관의 유리섬유복합관(G.R.P) 처짐 및 굴곡부분의 밀림현상이 발생되어 긴급 지지대 보강조치가 요구됨.

슬러지 건조시설 폐열회수 온수순환관 에어베출 및 드레인 배관 보완설치(1개소)

3		조치계획

제2습식탈황설비 전처리촉매 이송배관 교체 및 개선

-  전처리시설 촉매이송배관 일부 교체 : SS304 150A * 5.5m

촉매공급펌프 교체 : 모노펌프 → 정량펌프(예비품)으로 교체

제3습식탈황설비 분말촉매 투입구를 확대 제작 설치

-개선 : 촉매 투입구를 원형 콘(400mm*150mm)으로 제작설치

제3소화조 온수 공급배관 유리섬유복합관 지지대 1개소 보강

제2소화조 온수배관 볼밸브(50mm) 1개소 교체

건조시설 폐열회수 온수순환관 에어배출 및 드레인 배관 1개소 신설

소화가스 습식탈황설비의 운영효율개선 및 온수순환배관 누수방지를 위해 긴급 보수가 요구되고 소액으로 전문기술력을 확보하고 있는 업체에 의뢰하여 시행하고자 함

4		구매방법 및 소요예산

구매방법 : 소액 전자세금계산서로 구매(안전행정부 예규 제26호)

소요예산 : 4,960천원

예산과목 : 중랑물재생센터운영, 오니처리유지보수, 시설비및부대비, 시설비. 끝.